## PG
ANNEXE

## Démarreurs
Tableau à remplir par l’entreprise et joindre obligatoirement à l’offre
Annexe 1 - Caractéristiques techniques des démarreurs électroniques
Spécifications techniques |  | OFFRE ONEP | OFFRE ENTREPRISE
Démarreurs électroniques
Marque
Type d'algorithme |  | Pompe
Température max de fonctionnement en ° C |  | 50 sous armoire
L’entreprise doit justifier son dimensionnement par une note de calcul pour d’éventuels déclassement des démarreurs au cas ou ceci sont prévus pour un fonctionnement à 40°C
Protocole de Communication |  | Ouvert,standard
Station de pompage SP | Puissance nominale moteur en KW
Puissance du démarreur en KW (à 50 °C sous armoire)
type (Référence constructeur)
Intensité nominal en A à 50°C
Le fournisseur doit justifier son dimensionnement par une note de calcul pour d’éventuel déclassement des démarreurs dans le cas ou ceux –ci seraient prévus pour un fonctionnement à 40°C ou inférieur à 1000m ou autre.
N.B : Une note de calcul est obligatoire pour justifier le choix.

## Equipe hydro
Tableau à remplir par l’entreprise et joindre obligatoirement à l’offre
Annexe 2 - Spécifications des équipements hydromécaniques
Robinetterie, Anti Bélliers
Désignation |  | OFFRE ONEP | OFFRE ENTREPRISE
Vanne | Marque
| Type | à OCA
| Matériaux | Fonte FGS ou supérieur
Ventouse | Marque
| Type | Triple fonction
Clapet anti retour | Marque
| Matériaux | Fonte FGS ou supérieur
joint démontage | Matériaux | Fonte FGS ou supérieur
Débimètre | Marque
| Type | Electromagnétique
Anti - Béliers
Marque
Capacité en litre
Pression de service
Pression d'épreuve
Type |  | à vessie en Butyle alimentaire

## GEP
Tableau à remplir par l’entreprise et joindre obligatoirement à l’offre
Annexe 3 - Caractéristiques techniques des groupes de pompage
Caractéristiques |  | CPS | OFFRE ENTREPRISE
A. STATION DE POMPAGE SUR FORAGE N°IRE 564/23
GEP immergé
Pompe
Marque
Type
Débit en l/s |  | 4
HMT en mètres |  | 106
vitesse maximale en tr/mn |  | 2900
Rendement en % |  | 50
Puissance en Kw
NPSH requis
Métallurgie de la pompe | Corps | Fonte FT 25 ou acier inoxydable ou matériau de qualité supérieure.
| Arbre | acier inoxydable
| Roue | Bronze ou acier inoxydable ou matériau de qualité supérieur.
Moteur
Marque
Type
Tension en Volts
Puissance en Kw
Ecart Puismot/Puispompe en % |  | >= 15 %
Intensité en Ampère
Rendement en %
Cos phi
Protection
Classe d'isolation
Rendement global en % |  | >= 50
B. STATION DE POMPAGE SUR FORAGE N°IRE 651/23
GEP immergé
Pompe
Marque
Type
Débit en l/s |  | 3
HMT en mètres |  | 100
vitesse maximale en tr/mn |  | 2900
Rendement en % |  | 50
Puissance en Kw
NPSH requis
Métallurgie de la pompe | Corps | Fonte FT 25 ou acier inoxydable ou matériau de qualité supérieure.
| Arbre | acier inoxydable
| Roue | Bronze ou acier inoxydable ou matériau de qualité supérieur.
Moteur
Marque
Type
Tension en Volts
Puissance en Kw
Ecart Puismot/Puispompe en % |  | >= 15 %
Intensité en Ampère
Rendement en %
Cos phi
Protection
Classe d'isolation
Rendement global en % |  | >= 50
C. STATION DE REPRISE SR-01
GEP
Pompe
Marque
Type
Débit en l/s |  | 3.6
HMT en mètres |  | 120
vitesse maximale en tr/mn |  | 2900
Rendement en % |  | 50
Puissance en Kw
NPSH requis
Métallurgie de la pompe | Corps | Fonte FT 25 ou acier inoxydable ou matériau de qualité supérieure.
| Arbre | acier inoxydable
| Roue | Bronze ou acier inoxydable ou matériau de qualité supérieur.
Moteur
Marque
Type
Tension en Volts
Puissance en Kw
Ecart Puismot/Puispompe en % |  | >= 15 %
Intensité en Ampère
Rendement en %
Cos phi
Protection
Classe d'isolation
Rendement global en % |  | >= 50
C. STATION DE REPRISE SR-02
GEP
Pompe
Marque
Type
Débit en l/s |  | 3.6
HMT en mètres |  | 152
vitesse maximale en tr/mn |  | 2900
Rendement en % |  | 50
Puissance en Kw
NPSH requis
Métallurgie de la pompe | Corps | Fonte FT 25 ou acier inoxydable ou matériau de qualité supérieure.
| Arbre | acier inoxydable
| Roue | Bronze ou acier inoxydable ou matériau de qualité supérieur.
Moteur
Marque
Type
Tension en Volts
Puissance en Kw
Ecart Puismot/Puispompe en % |  | >= 15 %
Intensité en Ampère
Rendement en %
Cos phi
Protection
Classe d'isolation
Rendement global en % |  | >= 50
D. STATION DE REPRISE SR 03
GEP immergé
Pompe
Marque
Type
Débit en l/s |  | 1.6
HMT en mètres |  | 42
vitesse maximale en tr/mn |  | 2900
Rendement en % |  | 50
Puissance en Kw
NPSH requis
Métallurgie de la pompe | Corps | Fonte FT 25 ou acier inoxydable ou matériau de qualité supérieure.
| Arbre | acier inoxydable
| Roue | Bronze ou acier inoxydable ou matériau de qualité supérieur.
Moteur
Marque
Type
Tension en Volts
Puissance en Kw
Ecart Puismot/Puispompe en % |  | >= 15 %
Intensité en Ampère
Rendement en %
Cos phi
Protection
Classe d'isolation
Rendement global en % |  | >= 50
D. Equipements électriques
III-2 Basse tension :
Marque Disjoncteur d'arrivée
Marque Controleur d'isolement
Marque relais de phase
Marque relais de niveau
Marque capteur de niveau pizorésistif

## Tableau BT
Tableau à remplir par l’entreprise et joindre obligatoirement à l’offre
Annexe 4 - TABLEAU BT
Désignation | CPS | Offre
Marque du tableau BT
Type du tableau | Fixe
Type de colonnes
Hauteur | 2m au minimum
Largeur et profondeur | choix accompagné d'une note de dimensionnement (1)
Eclairage fluo et prise de courant 10/16+terre | fixé sous le bandeau
DONNEES DE CONCEPTION :
Tension assignée d'emploi | 400V
Tension assignée d'isolement | 1000V
Tension de tenue aux ondes de chocs | 8Kv
Tension assignée des circuits auxiliaires | 220V
Tension assignée de signalisation | 220V
Régime de neutre | TT
Fréquence assignée | 50
Courant assigné de court-circuit, Icw | 75KA/1s
Courant assigné de crête, Ipk | 175KA
SPECIFICATIONS CONSTRUCTIVES :
Degré de protection IP | 54
Degré de protection IK | 8
Forme de séparation des unités fonctionnelles | 3a et 3b

## Armoir ARR
Tableau à remplir par l’entreprise et joindre obligatoirement à l’offre
Annexe5 - ARMOIRE ARRIVEE
Caractéristiques | CPS |  | Offre
Disjoncteur général BT
Marque
Type | Tétra polaire magnétothermique
Commande | par poignée de commande à l'extérieur
Déclencheur thermique | réglable
Déclencheur magnétique | réglable
Classe de déclenchement | 10
Verrouillage | par serrure
Relais de phases et de tension si cette fonction n'est pas intégrée dans le disjoncteur
Marque
Référence
Alimentation | 230V
Type | Multifonction | manque de phases,
chute de tension
inversion des phases
déséquilibre
Surtension
Relais et sondes de niveau
Marque
Référence
Alimentation | 230V

## Armoi DEP
Tableau à remplir par l’entreprise et joindre obligatoirement à l’offre
Annexe6 - ARMOIRE DEPART
Caractéristiques | CPS | L’offre 1…
Disjoncteur moteur
Marque
Type | Tripolaire magnétothermique
Déclencheur thermique | réglable
Déclencheur magnétique | réglable
Nombre de contact auxiliaire | 2
Caches bornes | Oui
Contacteurs
Marque
Type | AC3
Nombre de contact auxiliaire | 4 (3 "O" et 1" F")
Bobine | 220V
Caches bornes | Oui
Démarreurs
Marque
Type
By-pass | Intégré ou non intégré
Réseau de communication | Standard international de type ouvert
Relais de protection numérique (cas ou le démarreur n'intègre pas toutes les protections)
Marque
Type
Réseau de communication | Standard international de type ouvert