ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

CONSEIL REGIONAL DE FES - MEKNES

****

L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° : 24/RFM/2018

du 06/12/2018 à 10H30min

Travaux de déviation de la conduite d’Eau potable dans le cadre du projet de Construction de la piste Lakhlalka (RR505) au Douar Boutaybate via Lakhlalka et antenne douar El Ouad - Province de TAZA

Cahier des Prescriptions Spéciales

(C.P.S)

SOMMAIRE

C H A P I T R E I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	6

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE	7

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX	7

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	7

ARTICLE 4 : TEXTES GENERAUX ET TEXTES SPECIAUX	8

ARTICLE 5 : DELAI DE NOTIFICATION D’APPROBATION	10

ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION – PENALITE	10

ARTICLE 7 : CAUTIONNEMENTS ET RETENUE DE GARANTIE	11

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU MARCHE	11

ARTICLE 9 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR	12

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR	12

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE	12

ARTICLE 12 : TRAVAUX EN REGIE	13

ARTICLE 13 : RECRUTEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE	13

ARTICLE 14 : CONTROLE DE LA MAIN D'OEUVRE	13

ARTICLE 15 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES - RESILIATION	14

ARTICLE 16 : ASSURANCES RESPONSABILTES	14

ARTICLE 17 : FRAIS DE TIMBRE D'ENREGISTREMENT	14

ARTICLE 18 : NANTISSEMENT	14

ARTICLE 19 : MESURE DE SECURITE  -SIGNALISATION	15

ARTICLE 20 : ORGANISATION  DE POLICE DES CHANTIERS	15

ARTICLE 21 : MAINTIEN DES COMMUNICATIONS ET DES ECOULEMENTS DES EAUX	15

ARTICLE 22 : SOUS-TRAITANCE	15

ARTICLE 23 : MAITRISE D’ŒUVRE	16

CHAPITRE II : MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX	17

ARTICLE  24 : CONSISTANCES DES PRIX ET CHARGES PARTICULIERES	18

ARTICLE 25 : REVISION DES PRIX	18

ARTICLE 26 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX	18

ARTICLE 27 : MODE DE REGLEMENT	19

ARTICLE 28 : VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX	19

ARTICLE 29 : RECEPTION PROVISOIRE ET PLANS DE RECOLEMENT	19

ARTICLE 30 : DELAI DE GARANTIE ET RECEPTION DEFINITIVE	20

CHAPITRE   III : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES	21

ARTICLE 32 : CONFORMITE AU CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES	22

ARTICLE 33 : OBJET DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERS	22

ARTICLE 34 : CONSISTANCE DES TRAVAUX	22

ARTICLE 35 - DESCRIPTION DES OUVRAGES	23

ARTICLE 36 - GENERALITES	25

ARTICLE 37 - APPROVISIONNEMENT DES CONDUITES	25

ARTICLE 38 - CONDUITE D'ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION	25

ARTICLE 39 – SPECIFICATIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS	35

ARTICLE 40 - PLANS DE RECOLEMENT	36

ARTICLE 41 – ETUDES D’EXECUTION ET NOTES DE CALCUL	37

CHAPITRE   VII : DEFINITION DES PRIX	38

CHAPITRE   VIII : BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF	45

=====================================================

Travaux de déviation de la conduite d’Eau potable dans le cadre du projet de Construction de la piste Lakhlalka (RR505) au Douar Boutaybate via Lakhlalka et antenne douar El Ouad - Province de TAZA

=====================================================

MARCHE N° …./2018

Passé en application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte du conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-après indifféremment par le maitre d’ouvrage ou l’administration.

D'UNE PART

ET :

- Cas d’une personne morale

M. ………………………………………….……………………………………qualité …………..………………………..…………

Agissant au nom et pour le compte de…  …………………………………………………………….…………..… en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social………………………………………………….. Patente n° ………………………………………………….……

Registre de commerce de ………………………….………..Sous le n°…………………………..…

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………..…………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………………

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)…………………………………………………………………………….ouvert auprès de……………………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « « Entrepreneur».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Travaux de déviation de la conduite d’Eau potable dans le cadre du projet de Construction de la piste Lakhlalka (RR505) au Douar Boutaybate via Lakhlalka et antenne douar El Ouad - Province de TAZA

=====================================================

MARCHE N° …./2018

Passé en application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte du conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-après indifféremment par le maitre d’ouvrage ou l’administration.

D'UNE PART

- Cas de personne physique

M. …………………………..……………………………………………………………

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ………………………………………..Sous le n°……………………

Patente n° …………………………………….…

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………

Faisant élection de domicile au …………………………………………………………

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)………… ouvert auprès de……………….

Désigné ci-après par le terme « « Entrepreneur ».

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Travaux de déviation de la conduite d’Eau potable dans le cadre du projet de Construction de la piste Lakhlalka (RR505) au Douar Boutaybate via Lakhlalka et antenne douar El Ouad - Province de TAZA

=====================================================

MARCHE N° …./2018

Passé en application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le président du conseil régional de la région de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte du conseil régional de la région de FES-MEKNES, désignée ci-après indifféremment par le maitre d’ouvrage ou l’administration.

D'UNE PART

- Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention …………………………………………………(les références de la convention)………………………….. :

- Membre 1 :

M. …………………………………………………qualité ………………………

Agissant au nom et pour le compte de………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social …………………………………….. Patente n° …………………………

Registre de commerce de ………………………………..Sous le n°……………………………

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………………

Faisant élection de domicile au …………………………………………………………………

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)……………………ouvert auprès de………………

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………

- Membre n :

- ………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)…………………………………… ouvert auprès de  ……………………….

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur».

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

# C H A P I T R E I

# CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

## ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

LE PRESENT MARCHE A POUR OBJET : Travaux de déviation de la conduite d’Eau potable dans le cadre du projet de Construction de la piste Lakhlalka (RR505) au Douar Boutaybate via Lakhlalka et antenne douar El Ouad - Province de TAZA

## ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront, à titre non limitatif :

- L'implantation des canalisations suivant les documents et les instructions complémentaires éventuellement fournis par le Maître d’Ouvrage et par le Maître d’œuvre ;

- L'ouverture des fouilles en tranchées suivant l'itinéraire emprunté et remblai de la tranchée après pose des équipements ;

- L'entretien des fouilles ouvertes par l’Entrepreneur ;

- La mise en place de lit de pose y compris fourniture de matériaux ;

- La fourniture, le transport et la pose de canalisations d'eau, leurs pièces de raccords et les appareils annexes ;

- Les contrôles et épreuves des matériaux et fournitures en usine et sur chantier ;

- Les essais d'étanchéité des canalisations en tranchées ;

- Tous essais complémentaires et mis au point en vue de l'obtention des garanties dans les clauses techniques particulières ;

- Les nettoyages et la désinfection des canalisations suivant les prescriptions du présent CPS ;

- La fourniture de l'eau nécessaire à tous les essais et opérations visés ci-dessus ;

- L’évacuation des déblais excédentaires ;

- L'exécution des regards pour vannes, vidanges, ventouses, etc. ;

- La confection de butées et ancrages en béton ;

- La mise en service des conduites et ouvrages ;

- L'établissement des plans de récolement conformes à l'exécution ;

- L'entretien des canalisations, compteurs et équipements pendant le délai de garantie.

L’Entrepreneur s'engage à fournir et mettre en service un réseau d’eau potable en parfait état de marche.

## ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux objet du présent marché portent sur l'ensemble des documents suivants :

- L’acte d’engagement.

- Le présent cahier de prescriptions spéciales.

- Le bordereau des prix-détail estimatif.

- Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaâbane 1437 (13/05/2016) sauf dérogations stipulées par le présent marché.

Par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, l'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues contractuelles par ce même document.

## ARTICLE 4 : TEXTES GENERAUX ET TEXTES SPECIAUX

4.1- Textes Généraux :

Le Titulaire est soumis aux obligations des textes généraux réglementaires suivants :

- Loi organique 111-14 relative aux régions ;

- Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

- Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chaâbane 1437 (13/05/2016).

- Le Décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

- Arrête du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. BO n° 6422 DU 17/12/2015 ;

- Tous les textes  législatifs   et    réglementaires    concernant   l’emploi, la    sécurité du personnel, les  salaires  de  la  main  d’œuvre

- Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics.

- Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) fixant la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité.

- Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13/06/2013) relatif à la publication des documents dans le portail des marchés publics.

- Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013) portant application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 précité

- Arrêté du ministre de l’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

- Le Dahir n°1-86-347 du rabia II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la Loi n° 30-85 relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

- La Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia II 1407 (31 décembre 1986) portant promulgation de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés ;

- Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des régions et de leurs groupements

- La circulaire n° 75/IGSA du 22 Janvier 1982 relative à la réglementation et la législation du travail

Le titulaire du marché devra se procurer ces documents, s'il ne les possède déjà, et ne pourra en aucun cas se prémunir de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

  - Textes Spéciaux :

- Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicables aux travaux dépendant de l’Administration de l’Equipement tel que ce cahier est défini par la circulaire 2/1242/DNRT du 13 juillet 1987 ;

- La circulaire 6001 Bis TP du 7 Aout 1958 relative au transport des matériaux et des marchandises pour l'exécution des travaux publics ;

- Le cahier des charges provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date du 16 Mai 1961, applicables au Maroc ;

- Les instructions du Service Topographique du Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire ;

- La circulaire du Premier Ministre n°397 du 27 Moharram 1401 (5 décembre 1980), relative aux assurances des risques situés au Maroc ;

4.3 Normes et règles de référence

## Fascicule 70 du CCTG français ;

## Fascicule 71 du CCTG français ;

## Les règles PS 69 et les D.T.U. français;

## Le règlement parasismique marocain RPS 2000 ;

## Le guide technique (français) du SETRA «Remblayage des tranchées et réfection des chaussées »;

## Les normes marocaines éditées par le Service des Normalisations Industrielles Marocaines (SNIMA) ;

## Les normes européennes ou françaises concernant les travaux et fabrication des conduites d’eau potable et les équipements :

| NORME | DOMAINE D’APPLICATION |
| --- | --- |
| NF EN 1452-Parties 1 à 3 | Les tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) |
| NF EN 12201-1 & 2 | Tuyaux en polyéthylène haute densité (PEHD) |
| NF T 54-951 |  |
| ISO 2531 : 2009 | Les tuyaux et les pièces de raccords en fonte |
| ISO 4179 | Revêtement intérieur par un mortier de ciment centrifugé |
| ISO 8179-1 | Revêtement extérieur par une métallisation au zinc revêtue d’un vernis bouche-pores |
| NF A 48-806 | Emboîtement des tuyaux |
| NF A 48-870 | Joints standards |
| NF A 48-860 | Joints EXPRESS GS |
| ISO 4633 | Les bagues de joints |
| AFNOR NFT 66008 | Le point de ramollissement B.A |
|  | La pénétration |
| NFT 46004 | Les caractéristiques des caoutchoucs des joints |
| NF EN 639, 641 et 642 | Les tuyaux en béton précontraint |
| NM 10.9.003 | Tampons et cadres |
| NF T 47 305 | Les bagues d'étanchéité en élastomère. |
| NF A 39011 | Essais de traction sur éprouvette usinée |
| NFT 46002 | Résistance à la rupture à 15°C |

### L'Entrepreneur devra se procurer à ses frais ces documents s'il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas invoquer son ignorance des textes pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

### Il est expressément stipulé qu'en cas de contradiction entre les dispositions du présent marché et celles des documents susvisés, seules seront applicables, par dérogation à toutes autres, les clauses du présent marché.

## ARTICLE 5 : DELAI DE NOTIFICATION D’APPROBATION

- En application de l’article 153 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics l’approbation du doit être notifié à l’attributaire dans un délai maximum  de  (soixante-quinze (75 ) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prolongé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du décret ci-dessus, le délai d’approbation vise ci – dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

- Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai l’attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donne de son cautionnement provisoire.

- Lorsque le maître d’ouvrage décide de demander  à l’attributaire  de proroger la validité de son offre, il doit, avant l’expiration du délai vise à l’article 33 ci-dessus, lui propose par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax  confirme ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine , de maintenir son offre pour une période  supplémentaire ne dépassant pas Trente (30 ) jours, l’attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée  par le maître d’ouvrage. 
En cas de refus de l’attributaire, main levé lui est donnée de son cautionnement provisoire.

## ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION – PENALITE

VALIDITE DU MARCHE :

- Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’autorité compétente et sa notification au titulaire du marché.

DELAI D’EXECUTION

- Le délai d’exécution global du présent marché est fixé à TROIS  (03) mois

- Ce délai court à compter du lendemain du jour de notification de l’ordre de service prescrivant à l'Entrepreneur de commencer les travaux.

PENALITES DE RETARD :

En cas de retard, il sera appliqué sans préjudice de l’article 65 du CCAGT, une pénalité de retard de (un millième) 1‰ par jour de retard du montant du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un plafond de 8 % (huit pour cent) du montant initial du marché. Ces sommes seront déduites des décomptes de l’entreprise dont il est redevable.

PENALITES PARTICULIERES :

En cas de retard dans la remise des plans de récolement, il sera appliqué conformément aux dispositions de l’article 66 du CCAGT, une pénalité particulière de (un millième) 1‰ par jour de retard du montant du marché éventuellement modifier ou compléter par les avenants intervenus, sans pour autant dépasser un plafond de 2 % (deux pour cent) du montant initial du marché. Ces sommes seront défalquées de la retenue de garantie.

En cas de force majeure, l'entrepreneur doit en aviser l'Administration par lettre recommandée avant l'expiration du délai contractuel.

L'Administration reste seule juge de la recevabilité des circonstances invoquées.

## ARTICLE 7 : CAUTIONNEMENTS ET RETENUE DE GARANTIE

7.1- Cautionnement provisoire :

Le cautionnement provisoire est fixé à : Seize mille (16 000,00) dhs

7.2- Cautionnement définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pourcent (3%) du montant du marché initial.

La caution définitive devra être constituée dans les 20 jours qui suivent la date de notification de l’approbation du marché notifié à l’entrepreneur par l’Administration.

7.3- Retenue de garantie :

La retenue de garantie à prélever sur les décomptes mensuels est de 10%. Elle cessera de croître lorsqu'elle aura atteint 7% du montant initial du marché.

Elle peut être remplacée par une caution bancaire dans les conditions prévues à l’article 64 du CCAGT

Passé ce délai, l'Administration y procédera de droit par tous moyens qu'elle jugera utiles et ce aux frais de l'entrepreneur.

Cette retenue pourra être remboursée à l'entrepreneur après la réception définitive. Pendant ce délai, l'entrepreneur sans qu'il en soit invité par l'Administration devra réparer à ses frais exclusifs toutes les dégradations constatées dans les travaux qu'il aura exécutés dans le délai qui lui sera fixé.

## ARTICLE 8 : ORGANISATION DU MARCHE

Dans un délai de 15 jours à dater du lendemain du jour de l’ordre de service portant l’approbation de marché, l’entrepreneur devra faire agréer par le maître d’ouvrage, les dispositions détaillées qu’il compte adopter pour l’organisation de son chantier.

L’entrepreneur fournira le programme détaillé selon lequel il s'engage à conduire l'exécution des travaux sous forme de mémoire technique accompagné d’un planning détaillé à l’Administration.

Ce programme comportera obligatoirement l'indication de la cadence moyenne et de la cadence minimale que l'entrepreneur s'engage à tenir dans l'exécution de chacune des principales natures d'ouvrages.

Un exemplaire du mémoire technique et du planning sera déposé au bureau du chantier et constamment tenu à jour et deux (2) exemplaires seront remis à l’Administration.

L’Administration pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes ou si, à l’expérience, elles ne donnent pas satisfaction. Il est spécifié que l’agrément donné par l’Administration aux moyens et procédés d’exécution ne diminuera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur, quant aux conséquences dommageables que leur utilisation pourra avoir à l’égard de l’Administration et des tiers et vis à vis des délais contractuels.

## ARTICLE 9 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par l'entrepreneur d'avoir satisfait aux prescriptions de l’Article 20 du CCAGT en ne faisant pas élection de domiciles à proximité du chantier, toutes notifications relatives à l'Entrepreneur lui seront valablement faites à l’adresse indiquée dans l’acte d’engagement de son offre.

## ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

- L'Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir de manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté de l'Administration.

- L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité ou plus-value pour la gêne et les sujétions de la présence d'ouvriers d'autres corps d'Etat appelés à travailler sur le chantier.

- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l’article 53 du CCAGT figurent les frais de branchement du chantier au réseau d'eau et d’électricité et les consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux.

- En application de l'article 44 du CCAGT le délai pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'Entrepreneur est fixé à 15 jours (Quinze) calendaires de la date de la réception provisoire.

- En outre, une pénalité spéciale de 1% du montant des travaux sera appliquée en cas de retard à compter de la date d'expiration du délai de 15 jours indiquée plus haut. Cette pénalité spéciale sera retenue d'office par l’Administration sur les sommes qui seraient dues à l'Entrepreneur.

- L’Entrepreneur doit conduire les travaux de telle sorte que les communications routières et les écoulements d'eau soient convenablement assurés en tout temps. Il a à sa charge les ouvrages provisoires nécessaires à cet effet, leur entretien et leurs signalisations.

En cas d'urgence l'Administration, peut prendre sans mise en demeure préalable, les mesures nécessaires aux frais de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est tenu de se renseigner sur l'existence et la nature des câbles et conduites pouvant être enterrés dans l'emprise de ses chantiers. Il devra veiller à leur conservation et contacter en temps voulu, le maître d’ouvrage. Au cas où leur déplacement s'avérerait nécessaire, l'Administration prendra les dispositions nécessaires pour le faire en désignant le service concerné et en précisant à la charge de qui.

L'Entrepreneur sera tenu responsable des dégâts causés à ses mêmes installations s'il n'a pas demandé leur déplacement.

## ARTICLE 11 : RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L’entreprise engage toute sa responsabilité quant au gardiennage des matériaux et matériels mis en œuvre.

Les vols, dégâts ou destructions occasionnés en cours des travaux resteront à sa charge et les remplacements devront être assurés jusqu’à la réception définitive des ouvrages.

Les intéressés pourront toujours se retourner contre les tiers pour être indemnisés si les dégradations ne sont pas le fait de leurs employés. L’arbitrage du Maître de l’Ouvrage ne peut être envisagé que dans la limite de ses moyens d’appréciation.

L’attention de l’entreprise est spécialement attirée sur des dommages occasionnés aux pièces exposées, tels que bordures de trottoirs, buses, pièces en fonte, égout existant, conduite et pièces d’eau potable, câbles et poteaux électriques ou téléphoniques, etc.

Le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre pourra à tout moment exiger le remplacement des pièces endommagées, aux frais de l’Entrepreneur.

L’entreprise assume seule la responsabilité des vols, dégâts, destructions des ouvrages existants tels que dallage en béton, revêtement, bordures de trottoirs, buses, pièces en fonte, égout existant, conduite et pièces d’eau potable, câbles et poteaux électriques ou téléphoniques, etc., les emplacements de ces ouvrages seront assurés à la charge de l’entreprise jusqu’à la réception définitive des ouvrages.

En effet, l’entreprise doit consulter les services concernés (ONEE branche électricité, ONEE branche eau, Maroc Télécom, Equipement et Transport…) pour détecter tout ouvrage enterré.

## ARTICLE 12 : TRAVAUX EN REGIE

L'Entrepreneur devra, lorsqu'il en sera requis, fournir à l'Administration des ouvriers munis de leurs outils qui lui seront demandés pour des travaux en régie ainsi que les matériaux et le matériel correspondant.

Les majorations forfaitaires à appliquer aux sommes déboursées par l'Entrepreneur sont celles fixées pour les dépenses du personnel. Les autres dépenses sont fixées par les instructions du Ministère des Travaux Publics sans application d'aucune formule de révision des prix.

Les sommes payées à l'Entrepreneur en vertu du présent marché seront régies conformément au C.C.A.G.T.

## ARTICLE 13 : RECRUTEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE

L'Entrepreneur recrutera parmi les ouvriers qui lui seront présentés par le Bureau de l’emploi local 70% au moins des ouvriers nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au fonctionnement du chantier.

Lorsque certains de ces ouvriers seront licenciés par l'entrepreneur, il devra immédiatement les remplacer par d'autres ouvriers de telle sorte que le pourcentage de 70% soit respecté en permanence.

## ARTICLE 14 : CONTROLE DE LA MAIN D'OEUVRE

L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue à jour des ouvriers employés sur le chantier.

Les ouvriers présentés par le bureau de l’emploi local seront portés sur une liste à part.

Les ouvriers devront pouvoir présenter à toute demande de l'Administration l'attestation d'identité ou la carte délivrée par l'autorité de contrôle qui seront les seules pièces admises pour justifier les conditions de résidence imposées par l'Article précédent.

## ARTICLE 15 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES - RESILIATION

Le règlement des différends et litiges seront régies par les dispositions des articles 81 au 84 du CCAGT.

Les conditions de résiliation sont  régies  par toutes les clauses des articles  69 et 70 du CCAGT et le Décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

## ARTICLE 16 : ASSURANCES RESPONSABILTES

En application de l’article 25 du CCAGT, l’entrepreneur est tenu de fournir, avant tout commencement des travaux les attestations d’assurance des risques inhérents à l’exécution du marché, à savoir :

1.	Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur chantier.

2.	Aux accidents de travail.

3.	A la responsabilité civile incombant :

- A l’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’à la réception définitive,

- A l’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du maitre d’ouvrage ou ses représentants ainsi les agents autorisés par le maitre d’ouvrage à accéder aux chantiers jusqu’à la réception provisoire des travaux.

- Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier par ses ouvrages, son matériel des marchandises, ses installations, ses agents.

- Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l’entrepreneur et provenant soit du fait de ses agents, soit su matériel ou des tiers dont il serait responsable.

4.	Aux dommages à l’ouvrage, à ce titre sont garantis, pendant la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers, contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

Les copies des attestations de souscription des polices d’assurances doivent être conservées par le maitre d’ouvrage.

## ARTICLE 17 : FRAIS DE TIMBRE D'ENREGISTREMENT

L'Entrepreneur supportera les frais de timbre et, s'il y a lieu des frais d'enregistrement des différentes pièces du Marché définitif.

## ARTICLE 18 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la région Fès-Meknès ;

2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier Régional de Fès seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maître d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de l’exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de l’original conservé par l’administration sont à la charge du titulaire du marché.

## ARTICLE 19 : MESURE DE SECURITE  -SIGNALISATION

L’entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité que peut exiger le fonctionnement des appareils sur le chantier. Il prendra toutes les dispositions permettant la circulaire des véhicules ou autre. Les conséquences onéreuses de ces mesures font partie des faux frais de l’entrepreneur.

La signalisation du chantier devra être conforme aux prescriptions de l'instruction générale sur la signalisation routière en vigueur au moment de l'exécution des travaux; la fourniture des panneaux est à la charge de l'Entrepreneur. Elle comportera des panneaux, bien visibles de jour comme de nuit, aux frais de l'Entrepreneur et sous sa responsabilité.

L'Entrepreneur sera responsable de tous les accidents résultants de l’inobservation des prescriptions stipulées au présent devis programme.

## ARTICLE 20 : ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIERS

Conformément à l’article 28 du C.C.A.G.T, l'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur. Il sera responsable de tous les dégâts ou détournement commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier, ou dans les bâtiments avoisinants mis à sa disposition.

## ARTICLE 21 : MAINTIEN DES COMMUNICATIONS ET DES ECOULEMENTS DES EAUX

- L’entreprise doit conduire les travaux de telle sorte que les communications routières soient convenablement assurées en tout temps. Elle a à sa charge, les ouvrages provisoires nécessaires à cet effet, leur entretien et leur signalisation.

- L’Administration, en cas d’urgence, peut prendre, sans mise en demeure préalable, les mesures nécessaires aux frais de l’entrepreneur.

## ARTICLE 22 : SOUS-TRAITANCE

Conformément à l’article 158 du Décret n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), l’entrepreneur ne pourra céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties du marché sans le consentement écrit du maître d’ouvrage :

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l’exécution d’une partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants et l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévus à l’article 24 du n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013).

Le maître d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours de la date de l’accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 25 précité.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché aussi bien envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

## ARTICLE 23 : MAITRISE D’ŒUVRE

Par application de l’article 4 du CCAGT, la maitrise d’œuvre est assurée par l’AREP de Fès-Meknès et  les services de l’ONEE-branche eau sous la supervision. Leurs missions consistent en la conception et le suivi, ainsi que la réception provisoire et définitive des travaux faisant l’objet du présent marché.

# CHAPITRE II

# MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

## ARTICLE  24 : CONSISTANCES DES PRIX ET CHARGES PARTICULIERES

Tous les prix tiennent compte de toutes les charges et sujétions nécessaires à une bonne exécution des travaux, en particulier, des éléments ci-après dont l'énumération n'est pas limitative.

- Fourniture au lieu d'emploi de tous les matériaux et matériel nécessaires à l'exécution des travaux et qui ne sont pas expressément exclus par le présent marché.

- Tous frais d'outillages y compris leur transport, location, pertes et avaries, fourniture d'énergie et frais d'entretien, de réparation et de fonctionnement.

- Tous les frais de main d’œuvre y compris les charges y afférentes et les indemnités diverses notamment pour déplacement.

- Tous frais d'assurances.

- Tous frais pour l'installation et le règlement du chantier pour études, essais et épreuves et droit de brevet s'il y a lieu.

- Toutes les sujétions relatives à l'exécution des travaux que l'Entrepreneur était censé connaître avant de remettre sa soumission.

- Les frais généraux, les frais de douane et d’imports, taxes et bénéfices y compris la taxe sur le chiffre d'affaires

## ARTICLE 25 : REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2-12-349 précité et de l’arrêté du chef du Gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015 ) fixant les règles et conditions de révision des prix , les prix du présent marché sont révisables par application des formules  suivantes :

P/P0 =  0,15 + 0,15 ChTp /ChTp0 + 0,05 S/S0  + 0,45Tpc/Tpc0 + 0,05 Mtn/Mtn0 + 0,15Mc11/Mc110

P et P0 : Les prix aux dates de l’exigibilité et d’ouverture des plis respectivement.

S : Index salaires « proportion moyenne de manœuvres payés au SMIG ».

ChTp : Index charges sociales pour marchés de travaux publics.

Tpc : Index pour tuyaux en Polychlorure de vinyle.

Mtn : Index transports privés par route.

Mc11 : Index matériel pour travaux de canalisation d’eau potable.

## ARTICLE 26 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

Il est formellement stipulé par le fait même du dépôt de ses offres que l'Entrepreneur est supposé connaître les travaux pouvant influer sur les prix et notamment les conditions d'accès du chantier, de l'approvisionnement au Maroc et des conditions de recrutement et de rémunération de la main d'œuvre.

L'Entrepreneur est censé s'être rendu sur les lieux, connaître parfaitement la nature et les difficultés d'exécution et avoir tenu compte dans l'établissement de ses prix de toutes les sujétions résultantes directement ou indirectement de ces conditions. Aucune réclamation ne sera à aucun moment recevable.

Le prix établi par l'Entrepreneur correspond à des ouvrages en parfait état d'achèvement et d’usage.

Il tient compte également de toutes les charges ou sujétions résultants de l'application du marché notamment gardiennage du chantier, impôts, taxes diverses, droits, régies, assurances, frais de métrés et d'études en général toutes charges imposées par les règlements d'Etats et municipaux à la date de la remise de l'offre, indemnité aux propriétaires pour droit de passage.

## ARTICLE 27 : MODE DE REGLEMENT

1. Travaux prévus au Marché

Les travaux seront payés en appliquant aux quantités réellement exécutées, les prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif sur la production des décomptes provisoires et définitifs. Le payement sera effectué par virement au compte N°………………………......................................................

……………………………………………………………….ouvert à …………………………………………………………………..………….

2. Travaux supplémentaires

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus de ceux prévus au Marché. Ces travaux seront réglés sur la base des prix unitaires portés au bordereau de prix. Dans les cas d'ouvrages ou de fournitures non prévus au marché il sera demandé à l'entrepreneur d'établir une proposition de prix avec détail à l'appui, sur la base de laquelle sera passé un bordereau de prix supplémentaire.

## ARTICLE 28 : VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

En vertu des Articles 57, 58 et 59 du cahier des clauses Administratives générales des travaux (CCAGT) relatifs aux augmentations et diminutions dans la masse des travaux, l'Entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que ces augmentations évaluées aux prix initiaux n'excèdent pas dix pour cent (10%) du montant du marché et les diminutions évaluées aux prix initiaux n’excèdent pas 25% du montant du marché.

## ARTICLE 29 : RECEPTION PROVISOIRE ET PLANS DE RECOLEMENT

En application des articles 73, 74,76 et 77 du C.C.A.G.T.  La réception provisoire se déroulera selon les phases suivantes :

29 - 1 : Pré réception partielle

Pour tous les ouvrages ou parties d’ouvrages qui risquent d’être noyés ou rendus non visibles avant la réception provisoire ou encore faisant l’objet de délais d’exécution partiels, il est procédé à une vérification permettant de prononcer une pré réception partielle.

L’Entrepreneur doit adresser la demande au maître d’ouvrage lorsqu’il estimera que les travaux sont achevés, ainsi que le maître d’ouvrage disposent d’un délai maximal de quinze (15) jours, soit pour prononcer cette réception partielle, soit pour justifier, éventuellement, leur refus de la prononcer.

La réception partielle n’est prononcée que si la vérification ne donne lieu à aucune observation importante de la part du maître d’ouvrage. Dans le cas contraire, l’Entrepreneur est tenu de réparer sans retard les défauts qui lui auraient été signalés, et la réception partielle n’est prononcée ultérieurement que lorsqu’une nouvelle vérification a permis de constater que toutes les mises au point signalées à la première visite ont été effectuées.

Toutefois, la pré réception partielle de ces ouvrages ou partie d’ouvrage ne prend effet, et le délai de garantie ne commence à courir, qu’à la date de la réception provisoire de l’ensemble des ouvrages tels que prévus ci-après :

29- 2 : Réception provisoire des ouvrages

A l’achèvement de l’ensemble des ouvrages il est proposé dans les mêmes conditions que précédemment à la réception provisoire.

L’Entrepreneur devra alors demander par écrit au maître d’ouvrage de procéder à cette réception provisoire. Il devra, à cet effet, présenter les plans de récolement à l’Administration visés par l’ONEE branche Eau dans un délai de 15j.

La réception provisoire ne peut intervenir qu’après démolition des installations de chantier et ouvrages provisoires conformément aux instructions du maître d’ouvrage.

Le délai de garantie commence à courir le lendemain du jour de la réception provisoire et nettoiement du chantier.

La réception provisoire ne peut être prononcée qu’après production par l’entrepreneur des plans de récolement qui représentent les travaux réellement exécutés.

29- 3 : Plans de récolement

Les plans de récolement seront remis sous forme de contre calque , de trois tirages, et sur CD-Rom dûment vérifiés et visés par l’ONEE branche Eau.

## ARTICLE 30 : DELAI DE GARANTIE ET RECEPTION DEFINITIVE

En application des articles 76  du CCAGT, la réception définitive est prononcée par le maître d’ouvrage à l’expiration du délai de garantie, soit UN AN après la réception provisoire.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, l’entrepreneur est tenu d’entretenir les ouvrages et de réparer à ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vice de matière ou défaut de construction. La réception définitive est prononcée à la suite d’une visite contradictoire. Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en état d’usage normal, le délai de garantie est prolongé jusqu’à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l’entrepreneur. A défaut de ce qui précède, le Maître d’ouvrage peut faire exécuter lui-même ces travaux aux frais de l’entrepreneur.

Les dispositions qui précédent ne limitent pas l’action au profit du Maître d’ouvrage de la garantie qui s’exerce dans les conditions prescrites par le code des obligations et contrats.

# CHAPITRE   III

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

## ARTICLE 31 : CONFORMITE AU CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES

- L’Entrepreneur doit se conformer au Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés passés pour le compte du département de l’Equipement, relatives aux conduites d’alimentation en eau potable, n° 12/97, approuvé par arrêté du Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement et de l’Environnement n° 1059/97 du 2 Joumada I (5 Septembre 1997) .

## ARTICLE 32 : OBJET DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERS

Le cahier a pour objet de définir les clauses techniques particulières, relatives à l'étude, à la fourniture, à la pose, aux essais de la conduite, à la fourniture et au montage des équipements hydrauliques et la mise en eau industrielle ainsi qu'à l’exécution de tous les travaux annexes sur les conduites.

Le présent cahier définit la consistance des travaux et décrit l’ensemble des ouvrages constitutifs.

Le cahier des prescriptions communes définit les spécifications techniques des matériaux et fournitures ainsi que leur mise en œuvre.

## ARTICLE 33 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont à la charge de l’Entrepreneur :

- Les études et l'établissement des plans d'exécution, de conduite et d'équipement permettant une parfaite intelligence du projet et de l'exécution des travaux,

- Toutes les études complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux : établissement du tracé définitif, topographie, études complémentaires (compagnes géotechniques et/ou géophysiques) pour le choix des moyens d’exécution notamment des tranchées, études des sols de fondation des ouvrages, études d’exécution, de béton, études de protection des ouvrages contre les inondations, etc…

- Les études concernant les équipements hydrauliques (ventouses et purges) des conduites.

- Les études concernant l'organisation du chantier et la conduite des travaux suivant un planning à faire agréer par le Maître de l’ouvrage.

- Toutes les formalités nécessaires pour l'importation des fournitures.

- L'implantation de tous les ouvrages.

- Les terrassements en tous terrains y compris débroussaillement, dessèchement, défrichement, nécessaires à la pose des conduites et à la construction des ouvrages, les remblais divers, le réglage ou la mise à la décharge des terres excédentaires,

- La remise en état des lieux à leur état initial.

- Les essais en usine des tuyaux, raccords et matériel hydraulique.

- La fourniture, le transport à pied d'œuvre et la pose des conduites, des pièces spéciales et des appareillages annexes.

- La fourniture, le transport et/ou la pose de tout l'appareillage hydraulique nécessaire au bon fonctionnement des conduites (ventouses, vidanges, vannes de sécurité, débitmètres, vannes motorisées, robinetterie),

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la pose des conduites (béton, mortiers, granulats, remblais et matériaux divers).

- L'exécution des ouvrages annexes tels que regards pour vannes et équipement, butées, ancrages et enrobages des conduites, passage sous chaussée ou et voie ferrée, franchissement de chaabas, oueds, etc…

- Les travaux spéciaux d'étaiement et de protection des autres canalisations, conduites et câbles croisant la tranchée, etc..

- Les contrôles et les épreuves des matériaux et fournitures en usine et sur le chantier.

- Les essais de pression en tranchée des conduites.

- Tous les essais complémentaires et mise au point, en vue de l'obtention des garanties figurant dans le présent CPS,

- Le nettoyage, le lavage, le rinçage et la stérilisation.

- La fourniture de l’eau nécessaire aux essais, lavage, rinçage, stérilisation, etc..

- La confection et la pose des bornes de repérage des conduites,

- L'étude et la réalisation des installations de protection contre la corrosion,

- Les essais de canalisation (essais hydrauliques et de fonctionnement), la mise en service, la fourniture des notices et documents techniques (manuels d’entretien,) des équipements et accessoires des conduites.

- L'établissement des plans de récolement, certifiés conformes à l'exécution,

- L'entretien des installations pendant le délai de garantie.

- Le Maître de l’ouvrage prendra en charge les prestations suivantes :

- La définition du tracé,

- La mise à la disposition des terrains nécessaires à l’exécution des travaux,

NB : Les frais des études, expertise, d’établissement du dossier d’exécution et plans de récolement sont réputés inclus dans l’offre présentée par l’entreprise

- ARTICLE 34 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

L’objet du présent article est de présenter la description des ouvrages à réaliser. Cette description n’est pas exhaustive. Elle est complétée par les plans et le bordereau des prix formant détail estimatif.

Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et dossiers qui seront notifiés «Bon pour exécution » par l’ONEE à l’entreprise et qui seront en principe analogues à ceux figurant en bordereaux des plans du présent dossier ou s’en rapprochant sensiblement.

Les dimensions et cotes portées sur les plans sont celles des ouvrages et travaux terminés.

L’entrepreneur sera tenu de vérifier les cotes sur place et de signaler à l’ONEE, en temps utile, toutes erreurs matérielles ou omissions qui auraient pu glisser dans les plans et pièces écrites qui lui sont remis.

Les cotes de niveau indiquées aux plans et dans les pièces écrites sont rattachées au nivellement général du Maroc.

- 34.1 Caractéristiques des conduites

Pour la solution administrative, les caractéristiques techniques des conduites, leurs assemblage et raccords sont spécifiées dans les tableaux ci-après :

PVC

| DN | Long | Type d’assemblage | Pression maximale | Pression nominale en bars | Pression d’essai en tranchée (PET) en bars | Fabricant (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | De service (PMS) en bars | (PN)1 |  |  |
| DN 160 | 550 | Bague de joint | 12,8 | 16 |  |  |
| DN 140 | 550 | Bague de joint | 12,8 | 16 |  |  |
| Total | 1 100 |  |  |  |  |  |

PEHD

| DN | Long | Type d’assemblage | Pression maximale | Pression nominale en bars | Pression d’essai en tranchée (PET) en bars | Fabricant(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de service (PMS) en bars | (PN)1 |  |  |
| DN 90 | 2 350 | Par manchon électro- soudable | 12,8 | 16 | 17.5 |  |
| DN 63 | 800 | Par manchon électro- soudable | 12,8 | 16 | 17.5 |  |
| Total | 3 150 |  |  |  |  |  |

Fonte

| DN | Long | Type d’assemblage | Pression de fonctionnement | Pression d’essai en tranchée (PET) | Fabricant(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | admissible (PFA) en bars |  |  |
| DN 80 | 1 250 | Joint automatique | PFA>=25 |  |  |
| Total | 1 250 |  |  |  |  |

- (*) A renseigner par le soumissionnaire

- Pour toute variante proposée, les caractéristiques des conduites doivent respectées les pressions mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

- 34.2 Assemblage

Les conduites en fonte seront à assemblage par joint automatique standard ou verrouillé, les conduites en PVC seront à assemblage par bague de joints et les conduites en Acier galvanisé seront à assemblage par brides.

- 34.3 Ouvrages annexes

Le long des conduites d’adduction et des antennes de desserte des douars, objet du présent marché, il est prévu la réalisation des regards abritant des équipements de vidange, de ventouses, de compteurs, de régulateurs de pression ou de débit, de vannes de sectionnement et de brises charge. Ces ouvrages sont répartis comme suit :

- a- Equipements des points hauts et des points bas.

Le long de chaque conduite, seront réalisés des regards abritant les équipements, des vidanges et des ventouses. Ces ouvrages sont donnés par le tableau suivant :

|  | DN | Nombre | Marque (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventouse | 40 | 9 |  |
| Vidange | 40 | 10 |  |

- (*) A renseigner par le soumissionnaire

- C- Régulateur de pression ou de débit.

Afin de desservir l’ensemble des localités dans de meilleures conditions (besoins satisfaits et pressions réduites aux niveaux des robinets de puisage), des régulateurs de pression et des limiteurs de débit sont prévus.

L’entrepreneur doit établir une note de calcul de ces derniers et fournir les notices techniques des équipements qui seront installés tout en présentant les garanties de leur fonctionnement dans les conditions présentées dans le tableau ci-avant.

- DESCRIPTION DES TRAVAUX

- ARTICLE 35 - GENERALITES

Les ouvrages à réaliser sont définis à titre indicatif par les plans joints au présent dossier. Ils devront être exécutés conformément à ces plans et aux spécifications du présent CPS. Il est à noter que l'entrepreneur aura à sa charge l'établissement des plans définitifs d'exécution des travaux qui devront être approuvés au préalable par l'ONEE.

- ARTICLE 36 - APPROVISIONNEMENT DES CONDUITES

Les conduites ne seront approvisionnées sur le chantier que lorsque le démarrage de la pose sera imminent, c’est à dire dès l’ouverture des premiers mètres de tranchée.

Il en sera de même pour les raccords et les accessoires métalliques.

Dans l’éventualité d’un stockage provisoire rendu nécessaire par le retard dû à une cause matérielle ou administrative, celui-ci s’effectuera :

Sous palette d’origine pour les conduites,

Dans carton ou caisse de livraison pour les raccords et accessoires métalliques.

Les parois latérales de l’enclos ainsi constitué seront laissées libres afin de permettre une ventilation naturelle des conduites et raccords. Lorsque les travaux d’ouverture de la tranchée seront entamés, les conduites pourront être déposées le long de celle-ci, sur le bord de la fouille libre, et calées afin d’éviter leur rotation vers la tranchée.

- ARTICLE 37 - CONDUITE D'ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION

- 37.1 Terrassements

La largeur nominale de la tranchée en tout terrain du projet est comme suit :

- 0.60 mm pour les conduites de diamètres nominaux inférieurs ou égaux à 160 mm.

- Dext+2x20 cm pour les conduites de diamètres nominaux strictement supérieurs à 160 mm et inférieurs ou égaux à 300 mm.

- Dext+2x30 cm pour les conduites de diamètres nominaux strictement supérieurs à 315 mm et inférieurs ou égaux à 500 mm.

- Dext+2x40 cm pour les conduites de diamètres nominaux strictement supérieurs à 500 mm.

Pour le calcul des volumes des terrassements, les parois de la tranchée sont considérées verticales.

L'épaisseur du remblai sur la génératrice supérieure de la conduite ne peut être inférieure à 0,80 m en terrain ordinaire et 0,50 m en terrain rocheux.

Si l'Entrepreneur estime nécessaire en fonction de la nature du terrain, emplacements des niches pour la confection des joints ou toute raison de donner une largeur supérieure à celle définie ci-dessus ou/et un fruit aux parois de la tranchée, le volume de terrassement supplémentaire sera à sa charge.

La profondeur maximale de la tranchée ne doit pas dépasser la valeur pour laquelle la conduite ne peut plus résister à la charge du remblai. Pour toute surprofondeur dépassant 2,00 m, l'entrepreneur attributaire doit préciser les mesures préconisées pour assurer la résistance de la conduite et les réaliser. Toutefois, il ne peut pas prétendre de rémunérations supplémentaires. Les prix des conduites doivent inclure les prix de ces ouvrages.

Le calage des conduites doit respecter, dans la mesure du possible, les pentes minimales suivantes :

- 0.003  (3/1000) voir 0.002 (2/1000) pour les pentes ascendantes,

- 0.006  (6/1000) voir 0.004 (4/1000) pour les pentes descendantes.

La conduite sera posée sur un lit en sable de 10 cm d’épaisseur pour le terrain ordinaire et ou en gravier de 15 cm d’épaisseur pour le terrain rocheux ou en présence de nappe.

Le remblai de la tranchée sera réalisé avec de la terre meuble tamisée et compactée par couches de 20 cm jusqu’au 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la conduite et en tout-venant compacté au-dessus.

La terre criblée (remblai primaire) sera de granulométrie 0/20 et compactée par couches de 0,20 m au-dessus de la génératrice extérieure supérieure de la conduite.

Le remblai (secondaire) au-dessus de la terre criblée sera constitué des matériaux extraits tamisé à 0/50 et compacté.

La mise en place du remblai en zone habitée doit se faire conformément au présent CCT et la densité du remblai doit atteindre :

| En cas de conduite sous trottoirs | En cas de conduite sous chaussées |
| --- | --- |
| 90 % de la densité Proctor Standard Optimum pour les couches intermédiaires et 95 % pour la dernière couche. | 95 % de la densité Proctor Standard Optimum pour les couches intermédiaires et 98 % pour la dernière couche. |

Pour les travaux en période pluvieuse, il faut procéder à l’ouverture des fouilles par tranches, avec un pompage éventuel des eaux.

Des soutènements localisés par palplanches sont également à prévoir dans les faciès limoneux.

Lors des terrassements, l'entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires si la tranchée traverse ou affleure des câbles électriques, téléphoniques dont la présence a été signalée au préalable lors des contacts avec les services concernés (ONE, PTT, etc.). Si un endommagement de quelque nature que ce soit survient à ces câbles, les réparations des dégâts sont à la charge de l'entrepreneur et sont compris dans les prix des terrassements.

- 37.2 Ancrage des conduites

Les conduites seront ancrées sur massifs en béton à 250 kg/m3, d’une hauteur minimale de 0.30 m, lorsque la pente est supérieure à 15 %. La fixation de la conduite au support ou au massif se fera par un collier en acier galvanisé.

- Les ancrages seront dimensionnés par l’Entrepreneur en fonction de la pression d’essai de la conduite sur le site et des caractéristiques géotechniques et topographiques du terrain (pentes, angles de frottement, etc.). Les notes de calcul devront être approuvées par l’ONEE-BRANCHE EAU .

- 37.3 Butées pour conduites

Des butées constituées par un massif de béton reprendront les efforts de poussée hydraulique apparaissant aux changements de direction, aux réductions de diamètre et aux extrémités des canalisations (coudes, tés, cônes, plaques pleines). Elles devront être conçues de façon à laisser les joints dégagés afin de permettre leur inspection pendant les essais hydrauliques.

Les butées seront dimensionnées par l’Entrepreneur en fonction de la pression d’essai de la conduite sur le site et des caractéristiques géotechniques et topographiques du terrain (résistance d’appui sur le terrain, angles de frottement, etc.). Certaines butées devront être légèrement armées, d’autres le seront davantage. Les notes de calcul devront être approuvées par l’ONEE-BRANCHE EAU .

Le béton sera coulé directement contre le terrain en place et sera de résistance mécanique suffisante.

Conformément au CPC, les butées devront pouvoir résister au glissement par leur propre poids, sans prise en compte de toute autre butée secondaire, sauf en cas de rocher franc et reconnu comme tel par le maître d’ouvrage..

- 37.4 Butées, ancrage et calage des pièces spéciales

Les pièces spéciales de la conduite tels que coudes, tés de déviation, réduction seront butés afin de s’opposer à tout mouvement consécutif à la poussée due à l’effet de fond.

Les cales mis en place, le plus souvent sous la forme d’un massif de béton armé, devront être d’une solidarité et d’une masse suffisante pour résister à la contrainte, quel que soit considérable, dont elle sera l’objet.

L’Entrepreneur, dans son calcul, devra notamment tenir compte de la cohésion et de la plasticité du terrain sur lequel le massif prendra appui.

La forme de ces ouvrages sera telle que les efforts soient régulièrement répartis et n’endommagent pas la pièce ou le raccord qu’ils ont la charge de soutenir.

L’entrepreneur est  tenu de fournir les notes de calcul des butées qu’il réalisera.

- 37.5 Regards

Les regards destinés à abriter les équipements et pièces des ouvrages de ventouses, de vidanges, de compteurs et des vannes de sectionnement seront réalisés en béton armé dosé à 350 kg/m3 à hauteur variable selon le calage de la conduite par rapport au terrain naturel et exécutés suivant les plans d’exécution approuvés par l’ONEE-BRANCHE EAU .

Les dimensions minimales des regards sont les suivantes :

Longueur interne minimale : 1.00 m ;

Largeur interne minimale : 1.60 m pour tout regard abritant un compteur et 1.00 m pour les autres regards ;

Hauteur interne minimale : 1.50 m.

NB : Il faut éviter de réaliser des regards au niveau des oueds et chaâbas.

Les regards de vidange seront construits, en deux compartiments. Le premier compartiment abritera la vanne de vidange et le deuxième sera réalisé en béton avec hydrofuge pour servir de bâche pour vidange.

Si le regard de vidange se trouve à proximité d'un point bas, une conduite en PEHD  ou en PVC, de diamètre de diamètre équivalent au diamètre nominal de la vanne de vidange, sera mise en place jusqu'à l'exutoire, à l’extrémité duquel, une tête d’ouvrage sera réalisée.

La fermeture des regards abritant les équipements des ouvrages précités sera assurée par des capots et cadres étanches en acier d’épaisseur suffisante pour supporter les efforts des charges extérieures en dehors des zones urbaines et par des tampons en fonte ductile de type chaussée ou trottoir dans le cas contraire.

La fermeture des regards dits bâches pour vidange sera assurée par des dalles amovibles en béton légèrement armé avec anneau de levage.

L’aération de chaque regard sera assurée soit par un évent de diamètre minimal 80 mm, en acier galvanisé, en forme de col de cygne et à la tête duquel une plaque crépinée sera soudée, ou par une ouverture au niveau du tampon.

NB : Tout regard de longueur interne ≥ 3.00 m sera doté d’une 2ème fermeture.

Les capots et tampons doivent être munis d’un système de verrouillage adéquat.

Dispositif anti-vandale articulé d'accès de regard (pour les capots regards):

C’est un ensemble cadre/capot articulé anti-vandale d'accès pour couverture de regard comprenant :

Un accès fixé mécaniquement à la maçonnerie du regard.

Un capot articulé en tôle fort plié équipé d'une paire de charnières invisibles et d'un verrou à empreinte anti-vandale réservée à l'ONEE-Branche eau.

Les caractéristiques techniques des différentes composantes de ce dispositif sont comme suit :

Cadre dormant :

De forme carrée pour un passage libre de 750x750 mm. Trois cotés sont en cornière laminée à chaud de 60x40x5, le 4ème coté étant en tôle pliée de 4 mm d'épais en forme de zed avec 4 trous  pour recevoir les charnières invisibles.

Sur le côté opposé aux charnières, se situe la gâche de verrou de 60x25x12 soudé en position précise sur l'aile verticale de la cornière.

Dans chaque angle, coté intérieur du cadre est soudé une barrette, en plat de 50x6 de 170 mm sur pointes percée d'un trou Ø13.

Fixation mécanique du cadre :

- Pose sur maçonnerie existante

- Fixation dans les angles et prévue :

- Quand c'est possible par 4 tiges filetées M12 traversant de part en part le plancher en béton du regard avec 8 écrous hexagonaux et 4 rondelles en sous -face ;

- Si non par 4 pattes de fixation en forme de zed s'accrochant en sous -face du plancher béton et boulonnée aux barrettes d’angle.

- La fixation intermédiaire au milieu des côtés :

- Lorsque les épaisseurs du plancher béton sont contraintes, le cavalier en forme de U  est  en seul pièce.  l'aile inférieure prenant appui en sous-face du plancher  béton et l'aile  supérieure tombée à la cornière du cadre dormant

- Quand l'épaisseur du plancher béton est très variable, les cavaliers sont en 2  pièces  assemblées par soudure à la pose.

- En option, et si l'épaisseur du plancher béton est supérieure à 150 mm, on peut ajouter une fixation horizontale par cheville au centre du dos du cavalier.

Capot :

- En tôle  forte de 4 mm d'épais et de forme carrée avec un pli, genre rond -bombé de 52 mm  sur 3 trois coté le 4ème présente en plus un par coupe 45 ° .

- Sur ce même coté sont soudée les deux demi charnière femelles en inox

- Un trou de Ø 22 avec contre -plaque de renfort de 90x90x4 est réservé au montage de verrou à empreinte anti-vandale spéciale ONEE.

- La face supérieure du couvercle comporte 4 pans inclinés type point de diamant à 5% pour  éviter toutes rétention d'eau.

Articulation :

- Constitué de charnière invisible montée en sens opposé pour éviter le dégondage du capot en position ouvert.

- La partie mâle de chaque charnière est constituée d'une lame de 60x60x6 en acier E24 percée de 2 trous pour permettre l'assemblage cadre /capot après application de la peinture ,y compris  sur les surfaces cachées ,la broche soudé sur cette lame est en rond inox Ø 8 .

- Soudée sur le capot, de forme cubique de 18 mm de coté , la partie femelle de chaque charnière est en inox comme les broches pour protéger contre la corrosion les surfaces frottant par rotation. Le pan-coupé à 45 du capot est là pour permettre son ouverture jusqu'à 150 ° afin d'éviter  sa fermeture de façon intempestive.

Finition :

- Peinture de finition du type EPOXY  en 2 couches.

Verrou anti-vandale :

Le verrou à empreinte mâle anti-vandale comprend :

- Une tête à empreinte spécifique ONEE.

- Un pêne cylindrique ayant une résistance à l’arrachement de 20 KN.

Une clé spéciale réservée à l’ONEE équipée d’une poignée.

- 37.6 Equipement des points hauts

Tous les points hauts des antennes projetées et d’autres points particuliers seront équipés de ventouses automatiques à triple fonction de diamètre nominal :

- DN 60 mm pour les conduites de diamètres supérieurs ou égaux à 200 mm.

- DN 40 mm pour les conduites de diamètres strictement inférieurs à 200 mm.

Les diamètres nominaux de ces ventouses sont donnés à titre indicatif. L’entrepreneur doit établir une note de calcul de ces derniers et fournir les notices techniques des équipements qui seront installés.

L'équipement des points hauts consiste en la fourniture, le transport à pied d'œuvre, la pose et l’essai des ventouses munies de robinets vannes ainsi que des accessoires de mise en place et d'exploitation (boulons, joints, etc..)

Les emplacements des points hauts sont indiqués sur les plans joints au présent dossier.

L'équipement des points hauts comportera principalement :

Pour les conduites en PVC et en PEHD:

- Un té en fonte à bouts et à tubulure bridés DN-Conduite/DN-Ventouse,

- Un robinet vanne à opercule en caoutchouc DN-Ventouse,

- Une ventouse automatique triple fonction DN-Ventouse,

- Deux manchettes de traversée en acier galvanisé à brides DN-Conduite de longueur 0,6 m,

- Deux raccords brides major DN-Conduite.

- Les manchettes de traversée doivent être mises en place au moment du coulage de l’ouvrage

Pour les conduites en fonte ductile :

- Un té en fonte à bouts et à tubulure bridés DN-Conduite/DN-Ventouse,

- Un robinet vanne à opercule en caoutchouc DN-Ventouse,

- Une ventouse automatique triple fonction DN-Ventouse,

- Deux raccords brides major DN-Conduite.

- 37.7 Equipements des points bas

Les points bas seront équipés de dispositifs de vidange et de robinets vannes de diamètre approprié, installés dans un regard et permettant l'évacuation de l'eau afin de réparer une fuite ou nettoyer la conduite.

Le diamètre nominal de la vanne de vidange est donné par le tableau suivant :

| Diamètre nominal de la conduite DN (mm) | Diamètre de la vanne de vidange (mm) |
| --- | --- |
| 315≤DN<500 | 80 |
| 160≤DN<315 | 60 |
| DN<160 | 40 |

L’entrepreneur doit établir une note de calcul de ces derniers, en tenant compte des caractéristiques du matériel proposé et du calage de la conduite, et fournir les notices techniques des équipements qui seront installés. Le temps de vidange ne doit pas dépasser 1.5 heures.

L'équipement des points bas consiste en la fourniture, le transport, la pose et l’essai de robinets-vannes ainsi que les accessoires de mise en place (boulons, joints, volants de manœuvre, etc.).

L'équipement des points bas comportera principalement :

- Pour les conduites en PVC :

- Un té en fonte ductile ou en en acier galvanisé à chaud à bouts et à tubulure bridés DN-Conduite/DN-Vidange,

- Un coude à patin et à brides DN-Vidange,

- Un robinet vanne à opercule en caoutchouc DN-Vidange,

- Un raccord brides major DN-Vidange,

- Deux éléments droits à brides (manchettes) en fonte ductile ou en en acier galvanisé à chaud DN-Conduite et de longueur appropriée (≥ 0,5 m),

- Deux raccords brides major DN-Conduite.

Pour les conduites en fonte ductile :

- Un té en fonte ductile ou en en acier galvanisé à chaud à bouts et à tubulure bridés DN-Conduite/DN-Vidange,

- Un coude à patin et à brides DN-Vidange,

- Un robinet vanne à opercule en caoutchouc DN-Vidange,

- Un raccord brides major DN-Vidange,

- Deux raccords brides major DN-Conduite.

- 37.8 Traversées sans tranchée de routes et chaussées goudronnées.

Lors de la réalisation des travaux de traversées sans tranchée (par fonçage ou forage horizontal) de routes et chaussées goudronnées, l'Entrepreneur est tenu de les effectuer selon le plan type ci-joint, et les prescriptions de la Direction des Routes et de la Circulation Routière (DRCR) sans toutefois perturber la circulation.

L’ouvrage de franchissement sera réalisé par fonçage (forage horizontal) conformément au plan d’exécution établi par l’Entrepreneur et approuvé par l’ONEE-BRANCHE EAU et quelle que soit la nature des terrains rencontrés.

La traversée par fonçage sera réalisée par machine appropriée (fusée foreuse ou autre) et comprend :

- L’établissement des études et documents demandés par la DRCR et l’ONEE-BRANCHE EAU.

- Les études et expertises complémentaires ;

- la signalisation, les dispositifs de sécurité vis à vis de la circulation selon la réglementation en vigueur ;

- La préparation du profil du forage ;

- L’ensemble des terrassements ;

- La réalisation des niches de travail et de réception ;

- L’installation de la fusée foreuse ou autre machine ;

- L’exécution du fonçage horizontal ;

- La fourniture transport et mise en place du fourreau de protection en acier galvanisé à chaud de diamètre et épaisseur appropriés, raccordements, ancrages, butées et toutes sujétions ;

- La mise en place de la canalisation de traversée;

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation de la traversée ;

- La reconstitution d’état des lieux selon les structures existantes et les spécifications du Maître d’Ouvrage et de la DRCR;

- Les essais de réception.

- Et toutes sujétions.

La conduite de traversée sera en acier galvanisé à chaud à assemblage par soudure pour les routes nationales et de même matériau que la conduite d’origine pour les autres routes.

L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation au cas où il aurait subi des dépenses imprévues dues aux conditions de traversée imposées par la DRCR.

Deux traversées de la route principale RP2107 sont à réaliser au niveau des piquets B176 (PEHD 90) et C198 (PVC 125).

- 37.9 Traversée par tranchée de pistes traficables et routes goudronnées.

Lors de la réalisation des travaux de traversées par tranchée de routes goudronnées et de pistes traficables, l'Entrepreneur est tenu de les effectuer selon le plan type ci-joint, et les prescriptions de la Direction des Routes et de la Circulation Routière (DRCR) sans toutefois perturber la circulation.

La traversée comprendra les terrassements, la signalisation, les dispositifs de sécurité vis à vis de la circulation selon la réglementation en vigueur, l’exécution de l’ouvrage de traversée conformément aux plans d’exécution approuvés par l’ONEE/BRANCHE D’EAU.

Les franchissements seront exécutés par demi- traversées pour permettre une circulation alternée en assurant la signalisation du chantier et les dispositifs de sécurité vis à vis de la circulation. La chaussée, ainsi que les accotements et les fossés, seront reconstitués à l'origine et selon les prescriptions de la DRCR.

La conduite sera posée sur un lit en sable de 20 cm d’épaisseur pour le terrain ordinaire et ou en gravier de 25 cm d’épaisseur pour le terrain rocheux ou en présence de nappe.

La tranchée sera comblée par du sable de concassage de carrière arrosé et damé en couches de 20 cm jusqu’à une hauteur minimale de 0.8 à 1 m au-dessus de sa génératrice supérieure. Le reste de la tranchée sera remblayé par du tout-venant ordinaire compacté.

La conduite sera ensuite protégée par des dallettes en béton armé dosé à 350 kg/m3 avec quadrillage T8, dotées d’anneaux de levage, réalisées en dessous d'une couche de 0,50 m d'épaisseur réalisée en tout venant ordinaire compactée et posées sur deux sommiers en béton armé dosé à 250 kg/m3, de section minimale chacune 0.15x0.20 m et posés  le long des parois latérales de la tranchée.

Les travaux comprendront aussi, la démolition et la réfection du corps de la route ou de la piste ainsi que l'entretien entre la réfection provisoire et définitive de la route ou de la piste.

La longueur d'application de ces protections correspond à la largeur du revêtement de la route ou de la piste et ses accotements.

- 37.10 Traversée d’oueds et chaâbas

a- Traversée en siphon de grands chaâbas  et oueds

Le tracé de la conduite traverse des chaâbas et petits oueds.

Les travaux de traversée comprendront les terrassements, la déviation provisoire éventuelle des eaux, la fourniture et transport à pied d'œuvre des matériaux, des pièces de raccordement (pièces en S, joints, raccords, etc. ), l’exécution de l'ouvrage de traversée, protection des tuyaux et des pièces contre la corrosion, ancrage, butées, remise en état des lieux, essais de réception et toutes sujétions de finition et de parfaite exécution.

La traversée en siphon de chaâba et oued sera réalisée avec une conduite en acier galvanisé  à chaud de diamètre correspondant à celui de la conduite principale avec enrobage dans le béton couvrant les lits mineur et majeur de l’Oued ou chaâba.

La conduite enrobée dans le béton  sera remblayée de tout venant traité à 5% de ciment compacté par couches de 20 cm sur une hauteur minimale de 2.00 m. Le reste de la tranchée sera comblé de tout venant damé de 0/60 mm.

L’ouvrage de traversée sera réalisé conformément au plan d’exécution approuvé par l’ONEE-BRANCHE EAU.

b- Traversée de petits chaâbas

La traversée en siphon de petit chaâba sera assurée par passage en sur-profondeur et sans changement du matériau de la conduite principale.

- 37.11 Protection des conduites au croisement des collecteurs d’assainissement, puits perdus et fosses septiques.

L'Entrepreneur rencontrera pendant la réalisation des travaux des fosses septiques, puits perdus ou le réseau d'assainissement.

Si la conduite d'eau potable croise un collecteur d'assainissement, celle-ci devra être posée à 0,40 m au minimum au-dessus de celui-ci et sera en acier enrobé dans du béton pour une épaisseur de 0,10 m. La longueur nominale en acier enrobée dans du béton sera définie par le diamètre extérieur du collecteur d’assainissement augmenté de deux fois 1 m.

Dans le cas où la conduite passe près d'une fosse septique ou d’un puits perdu, le tracé de la conduite devra être dévié pour passer au minimum à 2 m de ces ouvrages, l’élément de conduite à poser à proximité de l’ouvrage devra être centré sur celui-ci de façon à ce que les joints de cet élément se situent le plus loin possible du puits ou de la fosse.

- 37.12 Traversée de lignes électriques et téléphoniques

La traversée comprendra les terrassements, la signalisation, les dispositifs de sécurité vis à vis de la circulation selon la réglementation en vigueur, l’exécution de l’ouvrage de traversée conformément aux plans d’exécution approuvés par l’ONEE/branche eau , la protection de la conduite avec consolidation du terrain pour éviter tout contact, la réfection éventuelle des gaines d’isolation, déplacement éventuel de lampadaire, remise du grillage avertisseur y compris transport et fourniture des matériaux  à pied d’œuvre, la remise en état des lieux et toutes sujétions de finition et de parfaite exécution.

- 37.13 Lavage, désinfection et rinçage

Avant la réception provisoire, l'Entrepreneur aura à sa charge, le lavage, la désinfection et le rinçage de la conduite conformément aux prescriptions du CPC. L'eau et les produits de désinfection seront à sa charge ainsi que le matériel nécessaire.

- 37.14 Protection des pièces spéciales contre la corrosion

Tout le matériel objet du présent marché recevra un revêtement approprié assurant la protection contre la corrosion.

Les pièces spéciales en acier seront fabriquées à partir de tubes en acier sans soudure (NF A 49-111) avec galvanisation à chaud et protection par toile de jute bitumée pour les pièces enterrées. Les pièces non enterrées recevront un revêtement extérieur en 2 couches de peinture bitumineuse.

La robinetterie et les pièces spéciales en fonte partiront de l'usine avec revêtement intérieur et extérieur par poudrage époxy alimentaire d’épaisseur minimale de 250 microns.

Les bagues de joints et les joints d’étanchéité des appareillages seront en élastomère EPDM.

La boulonnerie sera de nature cadmiée et conformes aux normes NFE 25112 et NFE 25401.

De plus, les pièces enterrées de la conduite seront bien isolées des sols par un revêtement de plusieurs couches de bitume coulées à chaud et de toile de jute ou de verre pour des seuils de protection <100 .m pour l’acier et < 10 .m pour la fonte. Si ces pièces se trouvent sur des tronçons protégés cathodiquement, elles doivent obligatoirement être liées à la protection cathodique en plus de l’application du revêtement précité.

- 37.15 Bornes de repérage

L’Entrepreneur exécutera au-dessus des conduites des bornes de repérages en béton sur lesquelles doivent figurer les renseignements suivants :

O.N.E.E,

Diamètre des canalisations avec symbole représentant la nature de matériaux,

Symbole indiquant la nature des joints,

Profondeur à laquelle se trouve la conduite.

Ces bornes doivent être placées aux points de changement de direction, de diamètre, de PN des conduites et tous les 500 m dans les alignements droits.

Pour l’exécution de ces bornes, l’Entrepreneur se basera sur le plan type joint au présent CCTP.

- 37.16 Pressions caractéristiques et essais des équipements hydrauliques

Tout accessoire hydraulique susceptible de fonctionner sous la pression des conduites aura comme pression d'essai en tranchée et d'essai en usine, celles de la conduite en liaison avec lui. Si les pressions caractéristiques de ces accessoires sont normalisées, on prendra la plus proche dans le sens de la sécurité.

L'Entrepreneur précisera le type de chaque accessoire hydraulique qu'il propose d'installer et joindra à son offre, toutes les caractéristiques techniques de ces équipements.

- 37.17 Définition relative aux pressions

- a- Pression maximale de service (PMS)

C'est la pression maximale que peut supporter la canalisation en régime permanent. Elle est prise égale à  la pression maximale à laquelle est soumise la conduite sur un linéaire donné augmentée d’une valeur qui tient compte des surpressions transitoires et des conditions d’exploitation.

La pression maximale en un point donné de la canalisation est confondue avec la pression statique dans le cas d’écoulement gravitaire et avec la pression dynamique dans le cas de refoulement.

Pour le présent projet, la PMS à considérer pour les essais est :

Pression maximale de service (PMS) et pression maximale admissible (PMA)

Pour le présent projet, la PMS des conduites en PVC et la PMA des conduites en fonte ductile à considérer pour les essais sont les suivantes :

  - PMS des conduites en PVC PN10 est de 8 bars et ceux en PVC PN16 est de 12.8 bars

  - PMS des conduites en PEHD PN10 est de 10 bar et PN16 est de 16 bar

  - PMA des conduites en fonte ductile est égale à = 1.2 x PFA (Pression de Fonctionnement Admissible).

- b- Surpression

Les caractéristiques des appareils de protection contre les coups de bélier sont telles que les surpressions par rapport au régime permanent seront limitées à 1 bar au maximum.

- c- Pression d'essai en tranchée (PET)

Pour conduites en fonte, en PVC et en PEHD, en gravitaire:

PET = 1,5 PMS, si  PMS < 10 bars

PET = PMS + 5 bars, si  PMS    10 bars

Pour conduites en fonte, en PVC et en PEHD, en refoulement:

PET = 1,5 PMS, pour les conduites en PVC ou en  PEHD

PET = PMS + surpression + 2 bars, pour les conduites en fonte

- ARTICLE 38 – SPECIFICATIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

- 38.1 Spécifications des fournitures - généralités

Les fournitures d'appareillage hydraulique à la charge de l'entrepreneur doivent satisfaire aux conditions générales suivantes selon leur usage :

La surface intérieure doit être lisse et régulière,

Les surfaces de contact doivent être soigneusement usinées et dressées,

Elles doivent résister sans dommage à tous les efforts qu'elles sont appelées à supporter en service et au cours des essais prévus au présent CPS,

Elles doivent être étanches dans toutes les conditions de service et d'essai,

Elles doivent résister d'une façon durable à tous les facteurs extérieurs soit par elles-mêmes, soit, d'une part par leur revêtement intérieur, en ce qui concerne l'action de l’eau transitée soit, d'autre part, par leur revêtement extérieur en ce qui concerne l'action du sol, des butées ou, d'une manière plus générale, du milieu environnant,

Elles doivent être incapables de modifier en quelque façon que ce soit les qualités physiques, bactériologiques ou organiques des eaux y circulant.

- 38.2 Vannes de sectionnement

Les robinets-vannes seront du type à opercule caoutchouc à corps rond (OCA) pour les diamètres strictement inférieurs à 400 mm et du type papillon pour les diamètres supérieurs ou égaux à 400 mm.

La matière constituant les robinets vannes qui sera en contact avec l’eau doit satisfaire à la réglementation en vigueur concernant le cas de l’eau potable : solubilité, saveur, alimentarité.

Les seuls matériaux autorisés pour l’exécution des corps de vannes et des opercules sont la fonte ductile ou l’acier, le bronze ou un métal d’une résistance à la corrosion et à l’usure équivalente pour le siège d’étanchéité.

Les robinets vannes à opercule caoutchouc auront les caractéristiques suivantes :

Corps fonte ductile ou acier sans gorge d’étanchéité.

Obturateur fonte surmonté d’élastomère.

Vis intérieure inox ou bronze.

Commande par volant.

Etanchéité de la vis par joints toriques remplaçable en service.

Les vannes papillon auront les caractéristiques suivantes :

Corps et papillon en fonte ductile.

Axes excentrés en acier inox.

Joints d’étanchéité en élastomère fixé sur le papillon et interchangeable sans démontage du papillon.

Siège d’étanchéité rapporté sur le corps.

Paliers autolubrifiants avec étanchéité par joints élastomère.

Commande par volant.

Les vannes à opercule en caoutchouc seront conformes aux normes suivantes (sont données à titre indicatifs) : NFE 29.306, NFE 29.301, NFE 29.307, NFE 29.308, NFE 29.311, NFE 29.312, NFE 29.323, NFE 29.324.

Le corps, chapeau et arcades seront réalisés en fonte ductile. Quant à la tige de manœuvre, elle sera en acier inoxydable, l’obturateur sera également en fonte ductile surmoulé élastomère et le corps sera réalisé en une seule pièce. La fonte grise est interdite.

Pour les vannes papillon, elles seront PN16 GN10 et conforme aux normes suivantes (sont données à titre indicatifs) : NFE 29.203, NFE 29.206, NFE 29.305, NFE 29.401, NFE 29.430, NFE 29.431

Les revêtements intérieur et extérieur seront par poudrage époxy alimentaire d’épaisseur minimale de 250 microns.

- 38.3 Joints de démontage

Il sera installé pour chaque organe de robinetterie (vanne, compteur, clapet, …) un joint de démontage auto-buté permettant le démontage et le remontage de l'organe de façon correcte et sans avoir à déplacer les tuyauteries adjacentes.

Ces joints doivent être fabriqué en usine, équipés de joints toriques et permettent de transmettre à 100% les forces longitudinales c'est à dire ils ne subissent aucun changement longitudinal pendant le service (joints auto-butés).

Ces joints de démontage pourront être supprimés dans le cas où un coude contigu à l'organe peut permettre le démontage et le remontage dans les mêmes conditions. Ils auront la même pression de service PMS que les appareils auxquels ils sont associés.

- 38.4 Autres spécifications

Pour tous les équipements, les brides seront conformes aux normes NFE 29001, NFA 48840, NFE 29203, NFE 29204 et NFE 29206, les boulons cadmiés conformes aux normes NFE 25112 et NFE 25401 et les joints seront en élastomère EPDM.

- ARTICLE 39 - PLANS DE RECOLEMENT

Après réception provisoire, l’entrepreneur est tenu de fournir un dossier des plans des conduites et des ouvrages réellement exécutés. Ce dossier sera constitué de ce qui suit :

L’ensemble des fichiers AUTOCAD des plans (profils en long, tracés en plan, plans d’ensemble, etc.…) des ouvrages réalisés sur support informatique (CD-ROM).

5 jeux de tirages de ces plans certifiés conformes par l’entrepreneur dans des classeurs plastifiés.

- ARTICLE 40 – ETUDES D’EXECUTION ET NOTES DE CALCUL

Avant d’entamer les travaux, l’Entrepreneur est appelé à fournir un dossier contenant les plans d’exécution appuyés  par les notes de calcul des différents ouvrages objet du projet, réalisées par un laboratoire et/ou un bureau d’études spécialisé et à sa charge.

Toute étude ou expertise nécessaire à l’établissement du dossier d’exécution sera engagée par l’Entrepreneur et à sa charge.

NB : Les frais des études, expertise, d’établissement du dossier d’exécution et plans de récolement  sont réputés inclus dans l’offre présentée par l’entreprise

Tableau des caractéristiques des matériels proposés par l’Entrepreneur

(A renseigner obligatoirement)

| Désignation | Marque et/ou fabriquant |
| --- | --- |
| Tuyaux et pièces spéciales en PVC | ……………………………………………………… |
| Robinet vanne | ……………………………………………………… |
| Ventouse | ……………………………………………………… |

Lu et accepté

Cachet et signature de l’entreprise

# CHAPITRE   VII : DEFINITION DES PRIX

| Libellé | Définition | Unité |
| --- | --- | --- |
| Prix N°1 : Installation de chantier | Ce prix est forfaitaire et concerne l’étude et l'établissement des cantonnements et des installations nécessaires de chantier notamment : *Les frais résultant de l’occupation temporaire des terrains du domaine public ou privé en dehors de l’emprise des travaux, *Les installations et bâtiments nécessaires à l'exécution des ouvrages, *Les Cantonnements du personnel et des installations sociales de l'Entrepreneur pour l'ensemble du chantier, *Les bâtiments provisoires, magasins, ateliers, plates-formes et accès, *Le Laboratoire de chantier, *Les bureaux de chantier, *L'amenée et le montage du matériel fixe ou roulant nécessaires à l'exécution des travaux, *Le matériel d’air comprimé, comprenant les compresseurs fixes et mobiles, la tuyauterie, et raccords, *Le matériel d’épuisement de l’eau, comprenant les pompes fixes et mobiles, la tuyauterie, et raccords, *Les installations et le matériel nécessaire à la fabrication et à la mise en place des bétons, *L'exploitation éventuelle des zones de carrières et d'emprunt, *La préparation, le concassage, le criblage, le lavage et la recomposition éventuelle des matériaux pour granulats à béton et matériaux de remblais, *Le stockage, la manutention, ainsi que le transport des matériaux, *L’alimentation électrique de ces installations, *L’alimentation en eau potable et industrielle du chantier, *L’assainissement de ces installations, *La réalisation des voies d'accès et des aires de circulation des installations de chantier, ainsi que pour les zones d’exécution des travaux des ouvrages, et des lieux de prélèvement ou de dépôt des matériaux, *Téléphone, Fax, etc. *L’hygiène et la sécurité des cantonnements y compris celle du Maître d'œuvre, *L'extension et toute modification éventuelle des installations en cours de travaux. A l’achèvement des Travaux : *la remise en état des lieux, l’enlèvement et repliement des installations de chantier et du matériel de l’entreprise, à la demande du maître d’œuvre. Il est forfaitaire et couvre notamment : *La démolition des infrastructures et massifs divers, *La remise en état des lieux : terrain, bâtiments, routes et pistes, *L’excavation des dépôts de matériaux de l’entreprise ayant provoqué des modifications de la topographie initiale, *Le nettoyage complet du chantier et des ouvrages définitifs par enlèvement de tous les gravois, débris, détritus, afin de leur donner un aspect naturel, *La remise en place de la terre végétale préalablement stockée au début du chantier, suivant les instructions du Maître d'œuvre, *L'évacuation à la décharge publique, des produits de démolition et de ceux provenant du nettoyage, *Le repliement des installations du chantier et du matériel de l’entreprise. La réception provisoire des ouvrages est subordonnée à l’exécution par l'Entreprise de la totalité des opérations indiquées ci-dessus | Forfait |
| Prix N° 2 : Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain toute nature, PF : toute profondeur | Ces prix rémunèrent tous les travaux de déblais nécessaires à l'ouverture des tranchées de pose de canalisations et de réalisation des ouvrages annexes, y compris toutes les sujétions d'exécution, notamment : - Le déblaiement de l'emprise des travaux, - L’ouverture de fouille à l'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique, - Les sujétions pour tranchées en terrains de pente supérieure à 15 %, - Le soutènement, l’étaiement, et le blindage éventuel des tranchées, contre les éboulements des terres, - Les terrassements complémentaires de tranchées pour l’exécution du génie civil des ouvrages annexes, - Le nettoyage, le réglage, le nivellement et le compactage du fond de fouille, Le réglage et le dressage des parois des tranchées, - La consolidation du sol et le drainage des eaux de surface et de ruissellement si nécessaire, Le calage des canalisations, - L’évacuation des déblais excédentaires ou inutilisables aux décharges autorisées, - Les sur largeurs et sur profondeurs par rapport aux côtes théoriques définies dans les plans d’exécutions, y compris les niches nécessaires à la confection des joints, - Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la réglementation en vigueur, - Les mesures nécessaires à la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants pour les déblais exécutés à l'explosif en terrain rocheux. (Étaiement, blindage grillage de protection, et autres), - Les sujétions afférentes à l’utilisation de l’explosif, notamment les frais engagés pour les différentes autorisations administratives, la construction et gardiennage du dépôt d’explosif, et toutes les dispositions dictées par la réglementation en vigueur, Les mesures nécessaires au maintien de la circulation des véhicules et des accès aux propriétés riveraines. Ils s'appliquent au mètre cube de tranchée, et pour la section théorique donnée par la largeur de la tranchée définie dans le CPS en fonction du diamètre DN de la conduite, et la profondeur définie dans les plans d’exécutions. Le prix de terrassement en tranchée et en puits pour canalisations, se rapportent sur le terrain de toute nature y compris rocher. | M3 |
| Prix N°3 : Plus-value pour terrassement en terrain rocheux | Ce prix rémunère au mètre cube la plus-value pour déblai en tranchée en terrain rocheux. Il est entendu que le déblai en terrain rocheux s’entend pour un déblai qui ne peut être réalisé par les engins courants d’excavation et dont la réalisation nécessite l’emploi du brise roche sous réserve d’obtenir l’accord préalable du Maître d’Ouvrage et de la Maîtrise de Chantie | M3 |
| Prix N°4 : Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable | Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un lit de pose en dessous des tuyaux, soigneusement nivelé. Il sera en sable non plastique sélectionné de 10 cm d’épaisseur, damé et compacté en fond de fouille | M3 |
| Prix N°5: Fourniture, transport et pose de conduites en PVC – pression à bague de joint, Diamètre nominal : 160 mm, Pression nominale : 16 bar Prix N°6 : Fourniture, transport et pose de conduites en PVC – pression à bague de joint, Diamètre nominal : 140 mm Pression nominale : 16 bar | Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport, le bardage et la pose complète et suivant les règles de l’art des conduites, et de leurs raccordements aux pièces spéciales, robinetterie et appareillages de sécurité. Ils comprennent toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux, notamment : - Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées à pied d’œuvre ou aux dépôts indiqués par le maître d’œuvre, - Les bagues de joint caoutchouc et tout accessoire d’emboîtement des éléments de conduites, - Tous les frais de transport à pied d’œuvre, - Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site, - Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant à l’Entrepreneur, - Tous les frais afférents aux essais de contrôle des matériaux constitutifs et de réception des conduites en usine, - Les frais résultant de l’occupation temporaire des terrains en dehors de l’emprise des travaux, des dégâts aux chemins, du maintien de la circulation sur les routes et chemins, des accès des propriétés privées et de leur clôture, de l’écoulement des eaux pluviales et ménagères, ainsi que l’évacuation ou l’épuisement des venues d’eaux souterraines, lorsque le débit de pompage du groupe n’excédant pas 1 l/s, durant au moins une heure continue sans interruption, - Les difficultés que l’Entrepreneur pourrait rencontrer pendant l’exécution des travaux, notamment la protection de son chantier contre les crues des oueds ou contre les eaux de ruissellement. Ce prix rémunère également les coudes planimétriques et altimétriques de tous angles ainsi que leurs accessoires et la mise en œuvre des butées nécessaires. | ML |
| Prix N°7 : FTP des conduites en Fonte ductile standard a joint automatique, DN 80, PFA > 25 BAR | Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport, le bardage et la pose complète et suivant les règles de l’art des conduites EN FONTE DUCTILE, et de leurs raccordements aux pièces spéciales, robinetterie et appareillages de sécurité. Ils comprennent toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux, notamment : * Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées à pied d’œuvre ou aux dépôts indiqués par le maître d’œuvre, * Les joints et tout accessoire de raccordement des éléments de conduites, * Tous les frais de transport à pied d’œuvre,, * Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site, * Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant à l’entrepreneur, * Tous les frais afférents aux essais de contrôle des matériaux constitutifs et de réception des conduites en usine, * Tous les frais afférents aux essais des conduites en tranchées, * Les frais résultant de l’occupation temporaire des terrains en dehors de l’emprise des travaux, des dégâts aux chemins, du maintien de la circulation sur les routes et chemins, des accès des propriétés privées et de leur clôture, de l’écoulement des eaux pluviales et ménagères, ainsi que l’évacuation ou l’épuisement des venues d’eaux souterraines, lorsque le débit de pompage du groupe n’excédant pas 1 l/s, durant au moins une heure continue sans interruption, * Les difficultés que l’entrepreneur pourrait rencontrer pendant l’exécution des travaux, notamment la protection de son chantier contre les crues des oueds ou contre les eaux de ruissellement. | ML |
| Prix N°8 : Réalisation de la protection passive, Type : par double manche polyéthylène | Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation de la protection passive du type par double manche polyéthylène conformément aux règles de l’art et de des spécifications du CPS, y compris toutes sujétion de réalisation | ML |
| Prix N°9: Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD diamètre nominal : 90 mm , Pression nominale : 16 Prix N° 10 : Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD, diamètre nominal : 63 mm Pression nominale : 16 bar | Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport, le bardage et la pose complète et suivant les règles de l’art des conduites, et de leurs raccordements aux pièces spéciales, robinetterie et appareillages de sécurité. Ils comprennent toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux, notamment : * Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées à pied d’oeuvre ou aux dépôts indiqués par le maître d’oeuvre, * Les joints et tout accessoire de raccordement des éléments de conduites, * Tous les frais de transport à pied d’oeuvre,, * Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site, * Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant à l’entrepreneur, * Tous les frais afférents aux essais de contrôle des matériaux constitutifs et de réception des conduites en usine, * Tous les frais afférents aux essais des conduites en tranchées, * Les frais résultant de l’occupation temporaire des terrains en dehors de l’emprise des travaux, des dégâts aux chemins, du maintien de la circulation sur les routes et chemins, des accès des propriétés privées et de leur clôture, de l’écoulement des eaux pluviales et ménagères, ainsi que l’évacuation ou l’épuisement des venues d’eaux souterraines, lorsque le débit de pompage du groupe n’excédant pas 1 l/s, durant au moins une heure continue sans interruption, * Les difficultés que l’entrepreneur pourrait rencontrer pendant l’exécution des travaux, notamment la protection de son chantier contre les crues des oueds ou contre les eaux de ruissellement. | ML |
| Prix N°11 : Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : à brides | Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport, le bardage et la pose complète et suivant les règles de l’art de conduites en acier et de leurs raccordements aux pièces spéciales, robinetterie et appareillages de sécurité. Ils comprennent toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux, notamment :* Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées à pied d’oeuvre ou aux dépôts indiqués par le maître d’oeuvre,* Les joints, brides, manchons, boulons, écrous et tout accessoire de raccordement des éléments de conduites,* Tous les frais de transport à pied d’oeuvre, * Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site,* Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant à l’entrepreneur,* Tous les frais afférents aux essais de contrôle des matériaux constitutifs et de réception des conduites en usine,* Tous les frais afférents aux essais des conduites en tranchées,* Les frais résultant de l’occupation temporaire des terrains en dehors de l’emprise des travaux, des dégâts aux chemins, du maintien de la circulation sur les routes et chemins, des accès des propriétés privées et de leur clôture, de l’écoulement des eaux pluviales et ménagères, ainsi que l’évacuation ou l’épuisement des venues d’eaux souterraines, lorsque le débit de pompage du groupe n’excédant pas 1 l/s, durant au moins une heure continue sans interruption,* Les difficultés que l’entrepreneur pourrait rencontrer pendant l’exécution des travaux, notamment la protection de son chantier contre les crues des oueds ou contre les eaux de ruissellement. | ML |
| Prix N°12 : Essai en tranchée des canalisations : | Les essais en tranchée des conduites (y compris fourniture et pose des équipements et dispositifs pour les essais en tranchée tels que : tuyaux spéciaux, dispositifs d’obturation, bétonnage des extrémités, appareillage de mesures, bacs de jaugeage, pompes, alimentation en eau et toutes sujétions d’exécution). Les essais seront réalisés conformément aux prescriptions du CPC applicable aux conduites d’alimentation en eau potable | ML |
| Prix N°13 : Rinçage et désinfection des conduites | Ce prix concerne les travaux de rinçage et de désinfection des conduites au chlore ou ses dérivés, ou au permanganate, en fin des travaux, après essais concluants. Il couvre notamment : - La fourniture et transport des produits de stérilisation, La fourniture de l’eau nécessaire au rinçage et à la désinfection, - Le rinçage des ouvrages avant introduction des désinfectants jusqu’à ce que l’eau devienne limpide, - La mise en charge des conduites, en introduisant les produits de traitement à une concentration convenable et conforme aux prescriptions du CPS, - Le maintien du contact du stérilisant avec les ouvrages, pendant 24 heures, la vidange des ouvrages et le rinçage à l’eau potable, - Le prélèvement d’un échantillon pour contrôle bactériologique, l’assistance d’un laboratoire agrée, - Les analyses et résultats de stérilisation, - Le rapport de désinfection établi par le laboratoire. | ML |
| Prix N°14: Génie civil des regards, TY : de ventouse, PF : toutes profondeurs m, DN : inférieur ou égal à 400 mm Prix N° 15 : Génie civil des regards, TY : de vidange, PF : toutes profondeurs m, DN : inférieur ou égal à 400 mm | Ce prix se rapporte à tous les travaux de génie civil pour la réalisation de regards, conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maître d’œuvre. Ces prestations s’entendent la construction et la finition des regards, à l’exclusion de leurs équipements, qui sont comptés par ailleurs. Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes : - Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain, Les étaiements et blindages, - L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de l’ouvrage, - Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de surface, de ruissellement et de nappe, - Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles, - La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B4 dosé au minimum à 250 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent, et présentant à 28 jours, une résistance nominale à la compression, d’au moins 180 bars, La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques, - La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans d’exécutions approuvés par le maître d’œuvre, - La fourniture et transport des agrégats agréés par le maître d’œuvre, pour la préparation des bétons, - La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au minimum à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une résistance nominale à la compression, d’au moins 270 bars, - Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites pour une mise en œuvre convenable, - Les sujétions pour la réalisation éventuelle des joints de retrait ou de dilatation, - Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par le renforcement des coffrages, La réalisation du puisard de vidange et d’évacuation de l’eau, - Le traitement des reprises de bétonnage, Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications des plans d'exécution, - La réalisation de l’enduit au mortier de ciment, sur toutes les surfaces de l’ouvrage, - La réalisation d’un enduit à base d’émulsion bitumineuse sur les parements de l’ouvrage, qui sont en contact avec le terrain naturel, | U |
| Prix N° 16 : Fourniture, transport et pose de Cadre et capot métallique, Forme : carré, Dimensions : 1000 mm | Ce prix concerne la fourniture, transport, pose et scellement de cadres et capot métallique en tôle d’acier galvanisée avec poignée de manœuvre et fermeture de sécurité muni d'un dispositif anti vandalisme et toutes sujétions de parfaite exécution | U |
| Prix N° 17 : Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé et verrouillé à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, y compris dépose du cadre et capot métallique existant, scellement et toutes sujétions de pose | Ce prix concerne la fourniture, transport, pose et scellement de cadres et tampons en fonte ductile rond articulé et verrouillé à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, y compris dépose du cadre et capot métallique existant, scellement et toutes sujétions de pose et toutes sujétions de parfaite exécution. | U |
| Prix N° 18: Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar sur conduites PVC DN 160 et 140 Prix N° 19 Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 25 bar, Type : Ventouse triple fonction su conduite fonte DN 80 mm Prix N° 20 : Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 16 bar, Type : Ventouse triple fonction su conduite en PEHD DN 90 et 63 | Ces prix rémunèrent, à l’ensemble, la fourniture, le transport, la pose et essais d’équipements de point haut, y compris toutes sujétions de raccordement aux pièces spéciales et canalisation. Ils incluent notamment : - Pour les conduites en PVC ou en PEHD: • Un té en fonte ductile ou en en acier galvanisé à chaud à bouts et à tubulure bridés DN-Conduite/DN-Ventouse, • Un robinet vanne à opercule en caoutchouc DN-Ventouse, • Une ventouse automatique triple fonction DN-Ventouse, • Deux éléments droits à brides (manchettes) en fonte ductile ou en en acier galvanisé à chaud DN-Conduite et de longueur appropriée (≥ 0,5 m), • Deux raccords brides major DN-Conduite. - Pour les conduites en fonte ductile : • Un té en fonte ductile à bouts et à tubulure bridés DN-Conduite/DN-Ventouse, • Un robinet vanne à opercule en caoutchouc DN-Ventouse, • Une ventouse automatique triple fonction DN-Ventouse, • Deux raccords brides major DN-Conduite. | U |
| Prix N° 21: Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar sur conduites PVC DN 160et 140 Prix N° 22 : Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 25 bar, Sur conduite en Fonte DN 80 mm Prix N° 23 : Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 16 bar, Sur conduite en PEHD DN 90 et 63 mm | Ces prix rémunèrent, à l'unité, la fourniture, le transport, la pose et essais d’équipements de point bas, y compris toutes sujétions de raccordement aux pièces spéciales et canalisation. Ils incluent notamment : - Pour les conduites en PVC ou en PEHD: • Un té en fonte ductile ou en en acier galvanisé à chaud à bouts et à tubulure bridés DN-Conduite/DN-Vidange, • Un coude à patin et à brides DN-Vidange, • Un robinet vanne à opercule en caoutchouc DN-Vidange, • Un raccord brides major DN-Vidange, • Deux éléments droits à brides (manchettes) en fonte ductile ou en en acier galvanisé à chaud DN-Conduite et de longueur appropriée (≥ 0,5 m), • Deux raccords brides major DN-Conduite. - Pour les conduites en fonte ductile : • Un té en fonte ductile à bouts et à tubulure bridés DN-Conduite/DN-Vidange, • Un coude à patin et à brides DN-Vidange, • Un robinet vanne à opercule en caoutchouc DN-Vidange, • Un raccord brides major DN-Vidange, • Deux raccords brides major DN-Conduite. | U |
| Prix N° 24: Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 160 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA Prix N° 25: Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 140 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA Prix N° 26 : Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau en fonte ductile, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA Prix N° 27: Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA Prix N° 28 : Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport, et la pose complète et suivant les règles de l’art de raccord bride major, et de leurs raccordements aux conduites, robinetterie et appareillages de sécurité. Ils comprennent toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux, notamment : - Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées à pied d’œuvre ou aux dépôts indiqués par le maître d’œuvre, - Les joints, brides, boulons, écrous et tout accessoire de raccordement, - Tous les frais de transport à pied d’œuvre, - Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site, - Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant à l’Entrepreneur, - Tous les frais afférents aux essais de contrôle des matériaux constitutifs et de réception des fournitures en usine, - Tous les frais afférents aux essais des fournitures en tranchées. | U |
| Prix N° 29 : Réalisation des travaux de raccordement des conduites nouvellement posées, avec les conduites existante en service de DN 160,140,80, 90 et 63, comprenant terrassement à l'endroit du raccordement et toutes sujétions de mise en œuvre et de mise en service, | Ce prix rémunère à l’unité tous les travaux de Réalisation de raccordement des conduites nouvellement posées, avec les conduites existante en service de DN 160,140,80, 90 et 63, comprenant terrassement à l'endroit du raccordement et toutes atutres sujétions de mise en œuvre et de mise en service, | U |
| Prix N°30 : Réalisation de traversée de chaâba. Prix N° 31 Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : piste non revêtue | Ce prix se rapporte à tous les travaux de traversées de chaâba, par des conduites, conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maître d’œuvre. Les travaux de terrassement, lit de pose, fourniture et pose de conduites, et remblais sont comptés par ailleurs dans leurs articles correspondants. Les travaux de traversée comprennent notamment les suggestions suivantes : - Les frais d’études, L’implantation sur le terrain de la traversée, - La réalisation de la traversée conformément au plan type, La réalisation des massifs d’ancrage, de butée et d’enrobage en béton type B3 dosé au minimum à 300 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent, et présentant à 28 jours, une résistance nominale à la compression, d’au moins 230 bars, - La fourniture et mise en place des matériaux spécifiques à la traversée, - La remise en état des lieux, - Les dispositifs de gardiennage, de sécurité, de signalisation et de balisage imposés par la réglementation en vigueur, Les mesures nécessaires à la sécurité du personnel, du matériel et des ouvrages existants, Les suggestions et difficultés de travaux en traversée, - Les frais occasionnés par les essais de contrôle de qualité des travaux. | ML |
| Prix N° 32 : Réalisation de Dallettes préfabriquées, en Béton armé, de protection des conduites, Dimensions : 1,00 x 0,80 x 0,12 m | Ce prix rémunère les travaux de réalisation de Dallettes préfabriquées, en Béton armé, de protection des conduites, Dimensions : 1,00 x 0,80 x 0,12 m, y compris toute sujétions d’exécution | ML |

# CHAPITRE   VIII : BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

AOON° 24/RFM/2018

Travaux de déviation de la conduite d’Eau potable dans le cadre du projet de Construction de la piste Lakhlalka (RR505) au Douar Boutaybate via Lakhlalka et douar El Ouad - Province de TAZA

| N° prix | Libellé | U | Qté | P.U DH HT En chiffre | P.T DH HT En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Installation de chantier |  |  |  |  |  |
| 1 | Installations de chantier | FT | 1 |  |  |
| Total Installation de chantier |  |  |  |  |  |
| 2-Conduites adduction et distribution |  |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain de toute nature, PF : toute profondeur | m3 | 3 960 |  |  |
| 3 | Plus-value pour terrassement en terrain rocheux | m3 | 792 |  |  |
| 4 | Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable | m3 | 330 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC – pression à bague de joint, Diamètre nominal : 160 mm, Pression nominale : 16 bar | ml | 550 |  |  |
| 6 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC – pression à bague de joint, Diamètre nominal : 140 mm, Pression nominale : 16 bar | ml | 550 |  |  |
| 7 | Fourniture, transport et pose de conduites en Fonte ductile standard à joint automatique, Diamètre nominal : 80 mm, PFA >25 bar | ml | 1 250 |  |  |
| 8 | Réalisation de la protection passive, Type : par double manche polyéthylène | ml | 1 250 |  |  |
| 9 | Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar | ml | 2 350 |  |  |
| 10 | Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 16 bar | ml | 800 |  |  |
| 11 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : à brides | ml | 30 |  |  |
| 12 | Essai en tranchée des canalisations | ml | 5 500 |  |  |
| 13 | Rinçage et désinfection des conduites | ml | 5 500 |  |  |
| Total Conduites |  |  |  |  |  |
| 3- Ouvrages annexes |  |  |  |  |  |
| 14 | Génie civil des regards, TY : de ventouse, PF : toutes profondeurs m, DN : inférieur ou égal à 400 mm | U | 9 |  |  |
| 15 | Génie civil des regards, TY : de vidange, PF : toutes profondeurs m, DN : inférieur ou égal à 400 mm | U | 10 |  |  |
| 16 | Fourniture, transport et pose de Cadre et capot métallique, Forme : carré, Dimensions : 1000 mm | U | 19 |  |  |
| 17 | Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé et verrouillé à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, y compris dépose du cadre et capot métallique existant, scellement et ttes sujétions de pose | U | 5 |  |  |
| 18 | Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar sur conduites PVC DN 160 et 140 | U | 2 |  |  |
| 19 | Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 25 bar, Type : Ventouse triple fonction su conduite fonte DN 80 mm | U | 1 |  |  |
| 20 | Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 16 bar, Type : Ventouse triple fonction su conduite en PEHD DN 90 et 63 | U | 6 |  |  |
| 21 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar sur conduites PVC DN 160et 140 | U | 2 |  |  |
| 22 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 25 bar, Sur conduite en Fonte DN 80 mm | U | 1 |  |  |
| 23 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 16 bar, Sur conduite en PEHD DN 90 et 63 mm | U | 7 |  |  |
| 24 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 160 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 6 |  |  |
| 25 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 140 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 6 |  |  |
| 26 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau en fonte ductile, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA | U | 4 |  |  |
| 27 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD, Diamètre nominal : 90 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 4 |  |  |
| 28 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 4 |  |  |
| 29 | Réalisation des travaux de raccordement des conduites nouvellement posées, avec les conduites existante en service de DN 160,140,80, 90 et 63, comprenant terrassement à l'endroit du raccordement et toutes sujétions de mise en œuvre et de mise en service, | U | 15 |  |  |
| 30 | Réalisation de traversée de chaâba | ml | 30 |  |  |
| 31 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : piste non revêtue | ml | 30 |  |  |
| 32 | Réalisation de Dallettes préfabriquées, en Béton armé, de protection des conduites, Dimensions : 1,00 x 0,80 x 0,12 m | ml | 500 |  |  |
| Total Ouvrages annexes |  |  |  |  |  |
| Total General HT |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

FAIT A…………………………….Le :……………………………….

(Signature et cachet du concurrent)

Annexe n°01

Panneau de chantier de dimension 3mx2m

=====================================================

Travaux de déviation de la conduite d’Eau potable dans le cadre du projet de Construction de la piste Lakhlalka (RR505) au Douar Boutaybate via Lakhlalka et antenne douar El Ouad - Province de TAZA

=====================================================

Marché N° ……./2018

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en application des dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1  de l’article  16, du paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 du paragraphe 3  de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Montant T.T.C (en chiffre) :……………………………………………….….………….….

Montant T.T.C (en lettre) :………………………..………..……………………….…..........

| Dressé par : A ……………………. le : ……………………. | Lu et vérifié par : A ……… ………………. le : ……………………….. |
| --- | --- |
| Lu et accepté par l’entrepreneur A ……………………….le ……………………… | Présenté par : A FES, le :…………………… |
| Visé par : A FES, le :…………………… | Approuvé par : A FES, le :…………………… |